администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 17/09/2021 № 1956

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования

Сосновоборский городской округ

Ленинградской области на период до 2032 года

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период до 2032 года (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского городского округа от 14.02.2018 № 340 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ на период до 2032 года».

3. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление (без приложений) на электронном сайте городской газеты «Маяк».

4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации администрации (Бастина Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа 						        С.Г. Лютиков

Исп. Долотова Н.В.

6-28-27, ЯЕ

| СОГЛАСОВАНО Директор СМУП «ТСП» ________________ В.В. Цедилин | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа ________________ С. Г. Лютиков |
| --- | --- |
| «____» ___________ 2021 г. | 17/09/2021 |

# Схема теплоснабжения

# муниципального образования

# Сосновоборский городской округ Ленинградской области, на период до 2032 года

Сосновый Бор

2021 год

Содержание

Термины, условные обозначения и сокращения	10

1.Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	10

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие периоды (далее - этапы).	                                                                                                                              11

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15

1.3.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	17

1.4.Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по городскому округу.	20

2.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	20

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	20

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	                                                                                                                              27

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	27

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	31

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	31

3.Существующие и перспективные балансы теплоносителя	33

3.1.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	33

3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	36

4.Раздел 4 Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения городского округа.	                                                                                                                                     37

4.1.Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа.	37

4.2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа.	                                                                                                                              42

5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	42

5.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии,	42

5.2.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	45

5.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	                                                                                                                              47

5.5.Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	47

5.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	                                                                                                                              47

5.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	47

5.8.Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	48

5.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	48

5.10.Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	                                                                                                                              51

6.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	52

6.1.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	52

6.2.Предложения по строительству, реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	52

6.2.1.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	52

6.2.2.Предложения по реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	58

6.3.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	58

6.4.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	58

6.5.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	59

6.5.1.Предложения по  модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	66

6.6.Предложения по строительству, модернизации и реконструкции   насосных станций.	67

6.6.1.Предложения по реконструкции здания 716 (подкачивающая насосная)	67

6.7.Мероприятия по установке защит от превышения давления и регуляторов перепада давления	                                                                                                                              68

6.8.Прочие предложения	70

6.8.1.Мероприятия по замене секционирующей арматуры	70

6.8.2.Мероприятия по потребителям тепловой энергии	72

6.8.2.1.Мероприятия по переводу потребителей на температурный график с расчетной температурой - 24°С	                                                                                                                      72

6.8.2.2.Мероприятия по установке у потребителей узлов учета тепловой энергии	72

7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	73

7.1.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	73

7.1.1.Мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему ГВС	73

7.2.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	                                                                                                                              77

8.Перспективные топливные балансы	77

8.1Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	77

8.2Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	79

8.3Виды топлива, их долю, и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	79

8.4Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе.	79

8.5Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.	79

9.Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	80

9.1Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	80

9.2Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций на каждом этапе.	81

9.4Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	                                                                                                                              92

9.5Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.	122

9.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	124

10.Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.	125

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	125

10.2Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	127

10.3Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.	130

10.4Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	131

10.5Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	                                                                                                                            131

11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	132

11.1.Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	132

12.Решения по бесхозяйным тепловым	132

12.1Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".	132

13.Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа	134

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.	134

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.	134

13.3.Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	134

13.4.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.	135

13.5.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.	135

13.6.Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников энергии и систем теплоснабжения.	            135

14.Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.	135

14.1.Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории городского округа.	135

15.Ценовые (тарифные) последствия.	136

15.1Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя.	137

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	190

# Термины, условные обозначения и сокращения

| Термин/сокращение | Трактовка термина/сокращения |
| --- | --- |
| АИИС УЭ | автоматизированная информационно-измерительная система учёта энергии |
| АИТП | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт |
| АЭС | атомная электростанция |
| БРТ | бойлерная районного теплоснабжения |
| ВПУ | водоподготовительная установка |
| ГВС | горячее водоснабжение |
| КИПиА | контрольно-измерительная приборы и автоматика |
| ЛАЭС | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция |
| МО | Муниципальное образование |
| АО | Акционерное общество |
| РБМК | реактор большой мощности, канальный |
| СМУП «ТСП» | Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» |
| СН | собственные нужды |
| Промышленная зона 1 | Вывод 1 БРТ. Потребители тепловой энергии и теплоносителя городской зоны. Промышленные объекты, общественные здания, объекты многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. |
| Промышленная зона 2 | Вывод 2 БРТ. Потребители тепловой энергии и теплоносителя различного назначения Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции. |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| Энергосбережение | реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объёма произведённой продукции, выполненных работ, оказанных услуг); |

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Описание развития Сосновоборского городского округа

Настоящая Схема теплоснабжения предусматривает анализ развития Сосновоборского городского округа в расчетный период до 2032 года с учетом актуализированных данных на 01.01.2021 года.

Согласно Бюджетному прогнозу Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2020-2025 годов, утвержденному постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 14/02/2020 № 295 с изменениями от 09.02.2021 № 199, объем инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к снижению, что связано с завершением строительства первой очереди ЛАЭС (блоки № 5 и № 6) и нерешенностью вопроса строительства второй очереди блоков № 7 и № 8).

В основу развития города положено продолжение реализации важнейших для города инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» по реконструкции Ленинградской атомной станции и строительству замещающих мощностей ЛАЭС.

В 2018 году началась промышленная эксплуатация первого энергоблока № 5, нового поколения, взамен энергоблока № 1 ЛАЭС, выведенного из эксплуатации в конце 2018 года.

22.03.2021 года Приказом генерального директора Концерна «Росэнергоатом» введен в промышленную эксплуатацию еще один энергоблок нового поколения – энергоблок № 6.

Учитывая имеющийся у Концерна «Росэнергоатом» опыт возведения и строительства атомных электростанций и, расположенный на территории округа крупнейший в Ленинградской области строительно-монтажный комплекс, а также приоритетное положение атомной отрасли в Российской Федерации, можно рассчитывать на продолжение строительства замещающих мощностей ЛАЭС (энергоблоков № 7 и № 8) в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Необходимо учесть также планы Ленинградской АЭС по развертыванию работ по выводу из эксплуатации отработавших свой срок энергоблоков № 3 и № 4, высвобождению производственных площадей и использованию их для развития экономического потенциала города.

С учетом этих факторов прогнозируется умеренный рост основных показателей социально-экономического развития округа.

Таким образом, в настоящей Схеме учтены основные итоги реализации важнейших для города инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» по состоянию на 01.04.2021 года:

- в период с 2018 по 2021 годы остановлены и выведены из эксплуатации выработавшие свой ресурс энергоблоки № 1 и № 2 Ленинградской АЭС;

- за этот же период времени введены в промышленную эксплуатацию энергоблоки № 5 и № 6 замещающих мощностей Ленинградской АЭС.

В соответствии с положениями Генерального плана развития Сосновоборского городского округа подразумевает наличие перспективной застройки городского округа.

Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения для развития Сосновоборского городского округа направлены на обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения как объектов существующей, так и объектов перспективной застройки. В этой связи будут проводятся мероприятия по обеспечению устойчивого тепло гидравлического режима работы источников тепла, распределительных сетей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя, а также в настоящее время выполняются и будут выполняться мероприятия по замене и реконструкции оборудования и трубопроводов с истекшим сроком службы.

Кроме того, в соблюдение требований п.9 ст.29 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., предусматривается перевод потребителей с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения. Перевод потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения планируется осуществить в период до 2023 года.

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие периоды (далее - этапы).

В соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновоборский городской округ на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации от 30/11/2020 № 2406, жилищный фонд Сосновоборского городского округа составляет 865 зданий общей площадью 1 536 тыс. кв. метров, из них 410 – многоквартирные дома, 455 – индивидуальные дома.

Прогноз перспективной застройки в Сосновоборском городском округе на период до 2032 г. определялся в соответствии с:

- данными по планируемым к постройке объектам в соответствии с Генеральным планом Сосновоборского городского округа.

- проектами межевания территории.

Прогноз перспективной застройки приводится по расчетным элементам территориального деления городского округа. За расчетные объекты территориального деления приняты планировочные районы. Деление Сосновоборского городского округа на планировочные районы представлено на рисунке 1.1.1. Границы планировочных районов нанесены на слой «Градостроительные зоны» в электронной модели системы теплоснабжения.

Рисунок 1.1.1. Расчетные элементы территориального деления – планировочные районы

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновоборский городской округ период с 2021 до 2032 гг. в Сосновоборском городском округе прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

жилищного на уровне 688 тыс. м2;

общественного на уровне 21,00 тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 709 тыс. м2. В делении по расчетным элементам территориального деления площади перспективной застройки составят:

Северо-Восточный район – 21 тыс. м2, 3%.

Северо-Западный район – 406 тыс. м2, 57%.

Восточный промышленный район – 25 тыс. м2, 3,5%.

Южный промышленный район – 257 тыс. м2, 36,3%.

Прирост фондов строительных площадей по планировочным районам представлен на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.2. Площади перспективной застройки по планировочным районам в период с 2021  по 2032гг.

Ввод строительных фондов по планировочным районам и этапам представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Ввод строительных фондов по этапам, тыс. м2

| Планировочный район | 1 этап (2021-2025гг) | 2 этап (2026-2032гг) |
| --- | --- | --- |
| Северный район** | 0,0 | 0,0 |
| Северо-восточный район | 6,4 | 14,6 |
| Северо-западный район | 255,7 | 150,4 |
| Восточный промышленный район | 14,7 | 10,1 |
| Южный промышленный район | 32,1 | 225,0 |

** без учета приростов площадей, не подключаемых к централизованным системам отопления, где используются индивидуальные источники теплоснабжения.

По данным Администрации МО по состоянию на 01.03.2021года, выдано разрешений на строительство общей площадью 46,3 тысяч м2 (приложение 1.2).

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2021-2023 годы в рамках первого этапа (2021-2025гг) планируется строительство следующих объектов социальной сферы:

- городского музея общей площадью 1000 кв. м;

- информационного центра ЛАЭС в районе СКК «Энергетик»;

- ледовой арены, совмещенной с бассейном;

- спортивно-гостиничного комплекса (ул. Соколова, д.15, д.19).

На диаграмме (рисунок 1.1.3) представлены площади перспективной застройки по планировочным районам без учета фондов с индивидуальными источниками теплоснабжения в разрезе периодов реализации Схемы теплоснабжения до 2032 года, тыс. м2.

Рисунок 1.1.3- Площади перспективной застройки по планировочным районам в разрезе этапов.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

По данным ресурсоснабжающих организаций тепловые (мах) нагрузки потребителей по договорам на теплоснабжение на 01.01.2021 года составляют 270,4 Гкал/час (Таблица 1.2.1, рисунок 1.2.1- тепловые (мах) нагрузки в разрезе категорий потребителей).

Таблица 1.2.1 - Тепловые (мах) нагрузки потребителей по договорам на теплоснабжение на 01.01.2021г.

| № п.п | Категория потребителей | Наименование источника тепловой энергии осуществляющий теплоснабжение | Схема присоединения |  | Тепловая нагрузка (мах), Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Отопление | Вентиляция | ГВС | ∑ |
| 1 | Население (многоквартирные дома) | ЛАС; Котельная СМУП "ТСП" | Зависимая | Открытая | 106,85 | - | 17,59 | 124,44 |
| 2 | Бюджетные потребители |  |  |  | 28,78 | 12,87 | 16,17 | 57,81 |
| 3 | Прочие потребители городской зоны |  |  |  | 19,23 | 6,78 | 9,62 | 35,63 |
| 4 | Предприятия промзоны |  |  |  | 38,12 | 8,63 | 5,77 | 52,52 |
| 5 | Итого |  |  |  | 192,99 | 28,28 | 49,14 | 270,40 |

Рисунок 1.2.1- Тепловые (мах) нагрузки в разрезе категорий потребителей.

За период действия утвержденной Схемы теплоснабжения 2018-2020гг. по данным ресурсоснабжающих организаций, прирост тепловых нагрузок составил 49,2 Г кал/час.

| Планировочный район | 2018 | 2019 | 2020 | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Г кал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Северный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Северо-восточный район | 1,495 | 0 | 0 | 1,495 |
| 3) Северо-западный район | 7,521 | 6,866 | 1,238 | 15,6249 |
| 4) Восточный промышленный район | 0,107 | 0,295 | 0,895 | 1,297 |
| 5) Южный промышленный район | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 |
| Итого | 9,923 | 7,161 | 2,133 | 19,2169 |
| Промышленные потребители Южный промышленный район | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Всего | 39,92 | 7,161 | 2,133 | 49,2169 |

Таблица 1.2.2. – Прирост тепловых нагрузок потребителей за период действия утвержденной схемы теплоснабжения 2018-2020гг.

Прогнозирование перспективных расчетных тепловых нагрузок производилось с применением методических подходов, описанных в разделе 1 «Общие положения» текущей Главы.

Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей в период с 2021 по 2032 год составит 121,1 Гкал/час, в том числе:

104,6 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции;

16,5 Гкал/час на нужды ГВС.

В расчетных элементах территориального деления приросты расчетной нагрузки потребителей в горячей воде составят:

Северо-Восточный район – 2,6 Гкал/ч, 2,15 %;

Северо-Западный район – 46,9 Гкал/ч, 38,7 %;

Восточный промышленный район – 2,8 Гкал/ч, 2,3 %;

Южный промышленный район – 68,8 Гкал/ч, 56,8 %.

Динамика прироста расчетной нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлена на рисунке 1.2.3.

Рисунок 1.2.3. Прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде по планировочным районам на период 2021 – 2032 гг. (в Гкал/ч)

Принимая во внимание перспективное строительство распределительных газопроводов кварталов индивидуального жилищного строительства «Устье», «Старое Калище», «Искра и др.» а также учитывая ограничение по возможности обеспечения тепловой энергией всех потребителей перспективной застройки от централизованной системы теплоснабжения (БРТ и котельная СМУП «ТСП»), составлен прогноз перспективного прироста тепловых нагрузок, отопление и горячее водоснабжение которых планируется осуществлять от централизованной системы теплоснабжения.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя сведен в Таблицу 2.3.2.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Наиболее крупными потребителями тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды являются потребители Промзоны 2, а именно объекты действующей и строящейся Ленинградская АЭС и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

На период с 2018 г по 2021 г., ввиду истечения нормативного срока эксплуатации, выведены из эксплуатации энергоблоки № 1 и № 2. Планируется поэтапный вывод энергоблоков № 3, и № 4 Ленинградской АЭС в 2025 году. По состоянию на 01.04.2021г ведены в промышленную эксплуатацию замещающие мощности, энергоблоки № 5 и № 6.

Реализация программ энергосбережения для таких крупных потребителей тепловой энергии, как ЛАЭС, позволит существенно снизить потребления тепловой энергии этих потребителей на собственные нужды.

Ввиду истечения нормативного срока эксплуатации в рамках реализации программы энергосбережения ЛАЭС выполнено замещение мощностей ЛАЭС, путем проведения реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК, в том числе:

  - Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году, энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году.

  - Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г, энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032 г без учета прироста нагрузки промышленных потребителей показан в таблице Таблица 1.3.1.

Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032г. без учета прироста нагрузки и с учетом прироста нагрузки промышленных потребителей, теплоснабжение которых планируется осуществлять от централизованных систем, показан в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032г без учета прироста нагрузки промышленных потребителей (Гкал/час)

| Планировочный район | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Восточный район | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,6 |
| Северо-Западный район | 0,4 | 10,9 | 6,4 | 9,7 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,1 | 3,7 | 46,9 |
| Восточный промышленный район | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Южный промышленный район | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,8 |
| ВСЕГО | 0,7 | 14,7 | 7,0 | 10,0 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 2,2 | 3,9 | 56,1 |

Таблица 1.3.2. Прогнозируемый прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников до 2032г без учета прироста нагрузки промышленных потребителей (Гкал/час) и с учетом промышленных потребителей, теплоснабжение которых планируется осуществлять от  централизованных систем.

| Планировочный район | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Восточный район | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,6 |
| Северо-Западный район | 0,4 | 10,9 | 6,4 | 9,7 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,1 | 3,7 | 46,9 |
| Восточный промышленный район | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Южный промышленный район | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,8 |
| Итого | 0,7 | 14,7 | 7,0 | 10,0 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 2,2 | 3,9 | 56,1 |
| Промышленные потребители (Южный промышленный район) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 |
| Всего | 0,7 | 14,7 | 7,0 | 10,0 | 3,5 | 67,7 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 2,2 | 3,9 | 121,1 |

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по городскому округу.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по вариантам развития представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час (промышленная зона) | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час (город) | 271,1 | 285,8 | 292,8 | 302,8 | 306,3 | 309,0 | 311,6 | 314,7 | 317,1 | 320,4 | 322,6 | 326,5 |
| Площадь территории (согласно статистическим данным) кв. км. | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| Средневзвешенная плотность (город) Гкал/ч/кв. км | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Средневзвешенная плотность (промышленная зона) Гкал/ч/кв. км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Средневзвешенная плотность (общая) Гкал/ч/кв. км | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

* в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновоборский городской округ на период до 2030 года.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии Сосновоборского городского округа представлены на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1. -Зоны действия источников тепловой энергии Сосновоборского городского округа

Функциональная структура теплоснабжения Сосновоборского городского округа на 2021 год представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и теплоносителя, а также транспорт конечным потребителям.

Генерация тепловой энергии происходит на мощностях:

- Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции (ЛАЭС), источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- Котельной СМУП «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»);

- Котельной ООО «Теплоснабжающее предприятие» (ООО «ТСП»);

- Котельной ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (паровая котельная);

- Котельной АО «Агрофирма «Грин».

Котельные ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и АО «Агрофирма «Грин» работают на собственные нужды своих предприятий.

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется:

- по сетям, находящимся в собственности или хозяйственном ведении теплогенерирующих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

Потребителями тепловой энергии и теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения являются промышленные объекты, общественные здания, объекты многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Тепловая энергия в виде пара, выработанного в реакторах, до поступления потребителям, проходит пароводяные теплообменники, промежуточный контур, водоводяные теплообменники бойлерной районного теплоснабжения (БРТ), коллектора тепловой сети, многокольцевую тепловую сеть.

Теплоснабжение потребителей городской зоны и Промзоны-1 (в основном объекты городской застройки) планируется осуществлять от двух источников тепла: бойлерной районного теплоснабжения (БРТ, базовый источник) - работой энергоблоков № 5, № 6, а также котельной СМУП «ТСП» и ООО «ТСП» (резервно – пиковый источник теплоснабжения), работающих на общую и единую тепловую сеть.

Теплоснабжение потребителей Промзоны-2 (объекты Госкорпорации «Росатом" и филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции планируется осуществлять от бойлерной районного теплоснабжения (БРТ, базовый источник) - работой энергоблоков № 3 и № 4. При этом, в результате реконструкции БРТ существует возможность аварийного резервирования находящихся в работе теплофикационных установок энергоблоков ЛАЭС и перераспределения (в случае необходимости) тепловой энергии и теплоносителя между энергоблоками №5, № 6 и энергоблоками № 3, №4, Промышленная зонами 1, и 2 соответственно. Помимо этого, в случае возникновения аварийной ситуации (связанной с остановкой энергоблоков) технологическая схема БРТ позволяет котельной СМУП «ТСП», кроме Промзоны 1, работать на нужды потребителей Промзоны 2.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная электростанция является базовым источником тепловой энергии для потребителей Сосновоборского городского округа.

На период до 2025 года установленная тепловая мощность ЛАЭС (с вводом в эксплуатацию энергоблока № 6 22.03.2021 г,) будет составляет 800 Гкал/час (при условии одновременной работы энергоблоков № 3, № 4, № 5, № 6).  В том числе:

- установленная тепловая мощность Ленинградской АЭС (энергоблоки № 3 и №4) составит 300 Гкал/час (по 150 Гкал/час каждый энергоблок), собственные нужды (здание 601) составляют 65 Гкал/час.

- установленная тепловая мощность замещающих мощностей Ленинградской АЭС (энергоблоки № 5 и № 6) составит 500 Гкал/час (по 250 Гкал/час каждый энергоблок).

В 2025 году планируется вывести из эксплуатации выработавший свой ресурс энергоблок № 3, тепловой мощностью 150 Гкал/час. После чего, на период, до вывода из эксплуатации энергоблока № 4, установленная тепловая мощность Ленинградской АЭС составит 650 Гкал/час.  В том числе:

- установленная тепловая мощность Ленинградской АЭС (энергоблок № 4) составит 150 Гкал/час, собственные нужды (здание 601) составляют 65 Гкал/час.

- установленная тепловая мощность замещающих мощностей Ленинградской АЭС (энергоблоки № 5 и № 6) составит 500 Гкал/час (по 250 Гкал/час каждый энергоблок).

В 2025 году также планируется вывести из эксплуатации выработавший свой ресурс энергоблок № 4, тепловой мощностью 150 Гкал/час.

Таким образом, в период с 2026 по 2032 годы, суммарная тепловая мощность, генерируемая в тепловую сеть от двух энергоблоков (№ 5, № 6) Ленинградской АЭС составит 500 Гкал/час.

Котельная СМУП «ТСП» включается в параллельную работу с БРТ на период ремонта энергоблоков ЛАЭС, а также в межотопительный период во время ремонта БРТ до 30 суток в году для обеспечения горячего водоснабжения потребителей МО «Сосновоборский городской округ».

В 2021 году ООО «ТСП» завершило реконструкцию котельной путем ввода в эксплуатацию двух котлов «Novoterm» (тепловой мощностью по 50 Гкал/час каждый) в рамках концессионного соглашения.

Таким образом, на период до 2025 года общая суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения составит 997,9 Гкал/час (с учетом мощности котлов ООО «ТСП» - 100 Гкал/час, имеющейся мощности котельной СМУП «ТСП» в размере 97,9 Гкал/час, (при условии одновременной работы всех энергоблоков ЛАЭС - 800 Гкал/час).

(Отметим, что, с учетом ограничений пропускной способности газопровода фактическая мощность котельной составляет 100 Гкал/час на период до 2025 года, соответственно фактическая располагаемая суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения (Ленинградской АЭС и котельной ООО «ТСП») составит 900 Гкал/час.)

После вывода из эксплуатации энергоблока № 3 (в 2025 году) и на период до вывода из эксплуатации энергоблока № 4 суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения (Ленинградской АЭС, котельной СМУП «ТСП», мощности котлов ООО «ТСП») составит 847,9 Гкал/час. (С учетом ограничений пропускной способности газопровода, при учете мощности котельной ООО «ТСП» в размере 100 Гкал/час, суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения составит соответственно-750 Гкал/час).

В период с 2026 по 2032 годы, суммарная тепловая мощность составит 697,9 Гкал/час. (Мощность, генерируемая в тепловую сеть от двух энергоблоков (№ 5, № 6) Ленинградской АЭС в размере 500 Гкал/час, котельной СМУП «ТСП» в размере 97,9 Гкал/час, мощность котлов ООО «ТСП» -100 Гкал/час) - Таблица 2.1.1.

(С учетом ограничений пропускной способности газопровода, при учете мощности котельной ООО «ТСП» в размере 100 Гкал/час, суммарная тепловая мощность всех источников теплоснабжения составит соответственно-600 Гкал/час) -Таблица 2.1.2.

Таблица 2.1.1 Динамика располагаемой мощности источников теплоснабжения без учета ограничений пропускной способности газопровода

| Параметр | 01.01.2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 847,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 |
| Ленинградская АЭС | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СМУП "ТСП" (будет учтено при увеличении пропускной способности) | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Котельная ООО "ТСП" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Замещающие мощности Ленинградской АЭС | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Таблица 2.1.2-Динамика располагаемой мощности источников теплоснабжения с учетом ограничений пропускной способности газопровода

| Источник | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская АЭС (вывод энергоблоков: 1 - 21.12.2018 г., 2 - 12.12.2020 г., 3 - 31.01.2025 г., 4 - 26.12.2025 г.) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замещающие мощности Ленинградской АЭС (ввод энергоблоков и теплофикационных установок: 5 - 2018 г., 6 - 2020 г.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность котлов ООО ТСП, введенных в 2021году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 750,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

Рисунок 2.1.2. - Динамика располагаемой мощности источников теплоснабжения

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» осуществляет транзитную поставку своим субабонентам тепловой энергии, приобретаемой у Ленинградской АЭС.

Котельная ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» производит тепловую энергию в виде пара для собственных технологических нужд предприятия.

Ленинградская АЭС обеспечивает теплоснабжение промышленных потребителей Южного планировочного района.

СМУП «ТСП» обеспечивает теплоснабжение объектов многоэтажной, малоэтажной, индивидуальной жилой застройки, общественных зданий и промышленных потребителей Северного, Северо-Западного, Восточного и Южного планировочных районов.

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей Сосновоборского городского округа по двум выводам БРТ (промышленная зона 1 и промышленная зона 2 в 2021 году составляет 438,4 Гкал/час) в том числе:

- потребители тепла городской зоны по выводу 1 БРТ – 270,4 Гкал/час;

- потребители тепла «Росатома» («Росэнергоатома) по выводу 2 БРТ - 168 Гкал/час (письмо ЛАЭС № 9/ФО/36131 от 09.03.2021).

При дальнейшем развитии системы теплоснабжения МО «Сосновоборский городского округа в рассматриваемый период до 2032 г. будет происходить расширение зоны действия основного источника тепла ЛАЭС и котельной СМУП «ТСП» за счет подключения перспективных потребителей Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов.

Тепловая нагрузка потребителей тепла подключенных к выводу 1 БРТ и котельных СМУП «ТСП», ООО «ТСП» (потребители г. Сосновый Бор и Промзоны 1), Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного промышленных планировочных районов в 2021 году составила 270,4 Гкал/ч.

Тепловая нагрузка потребителей тепла подключенных к выводу 2 БРТ (потребители Госкорпорации «Росатома» и Концерн «Росэнергоатом», Промзоны 2) Южного промышленных, планировочных районов не изменилась и в 2021 году составили 168 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей тепла подключенных к выводам 1 и 2 БРТ и котельной СМУП «ТСП» в 2021 году составила 438,4 Гкал/ч.

Суммарный прирост тепловой нагрузки к 2032 г. составит 121,1 Гкал/час, из которых на Северо-восточный район приходится 2,6 Гкал/час, на Северо-западный район	- 46,9 Гкал/час, на Восточный промышленный район - 2,8 Гкал/час, на Южный промышленный район - 3,8 Гкал/час, на Промышленных потребителей Южного промышленного района - 65 Гкал/час.

Изменения режима работы котельной СМУП «ТСП» по отношению к генерирующим мощностям Ленинградской АЭС в расчетный период до 2032 г. настоящая Схема не предусматривает. Однако по состоянию на 01.03.2021г в рамках актуализации настоящей схемы учтена реконструкция котельной СМУП «ТСП» путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150, согласно разрешению, на допуск в эксплуатацию энергетической установки объекта теплоснабжения № 21-1284/РД от 26 апреля 2021 года, за счет средств ООО «ТСП» (размер инвестиций составил- 372,34 млн. рублей). Ввод нового энергетического оборудования позволил произвести реновацию морально изношенного и выработавшего эксплуатационный ресурс оборудования котельной СМУП «ТСП».

Перспективная зона действия системы централизованного теплоснабжения Сосновоборского городского округа с учетом замещающих мощностей Ленинградской АЭС приведена на рисунке 2.1.3.

Рисунок - 2.1.3. Перспективная зона действия системы централизованного теплоснабжения Сосновоборского городского округа с учетом замещающих мощностей Ленинградской АЭС

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Под индивидуальным теплоснабжением понимается печное отопление, а также отопление от индивидуальных теплогенераторов на природном горючем газе и электронагревательных приборов.

Объемы потребления тепловой энергии сведены в Таблицу 2.3.2, составленную по результатам поданных заявок на подключение.

Кварталы индивидуального жилищного строительства «Устье», «Старое Калище», «Искра» и др. могут обеспечиваться теплом от индивидуальных источников теплоснабжения в связи с перспективным строительством распределительных газопроводов.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Балансы перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для развития городского округа основываются на мероприятиях по обеспечению нормативной надежности и бесперебойности теплоснабжения, а также следующих мероприятиях по источникам теплоснабжения:

1. Вывод из эксплуатации энергоблоков, выработавших свой ресурс Ленинградской АЭС

В течение расчетного периода, ввиду истечения нормативного (продленного срока эксплуатации реакторов РБМК-1000, энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году, энергоблок № 2 выведен из эксплуатации в 2020 году.

Настоящая Схема предусматривает поэтапный вывод из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4 – в 2025 г.

2. Ввод в эксплуатацию замещающих мощностей Ленинградской АЭС

В период актуализации настоящей схемы теплоснабжения введены в эксплуатацию замещающие мощности ЛАЭС - энергоблок № 5 (введен в 2018 г) и энергоблок № 6 (находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года).

Проектная электрическая мощность каждого из введенных в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 составляет 1200 МВт, теплофикационная – 250 Гкал/час каждого блока. Таким образом, суммарная располагаемая мощность энергоблоков № 5 и № 6 составляет 500 Гкал/час, а с учетом работы энергоблоков № 3 и № 4 суммарная тепловая мощность, отпускаемая на БРТ составляет 800 Гкал/час - таблица 2.3.2.

В период актуализации настоящей Схемы теплоснабжения на Ленинградской АЭС работают одновременно реакторы нового поколения ВВЭР 1200 и реакторы РБМК-1000.

3. Завершение реконструкции котельной СМУП «ТСП»

Городская котельная работает в резервно - пиковом режиме и включается в работу на период ремонта энергоблоков ЛАЭС, а также в межотопительный период, во время ремонта БРТ.

В этой связи для обеспечения надежного, устойчивого и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепла МО Сосновоборский городской округ завершены пуско - наладочные работы на 2-х вновь смонтированных котлах ООО «ТСП»  Novotherm 58-150 с увеличением установленной мощности котельной на 100 Гкал/час (по 50 Гкал/час на каждый котел).

После реконструкции и утверждения тарифа для ООО «ТСП» новые котлы Novotherm 58-150 становятся основным резервным источником.

В этой связи газ законтрактован на новые котлы Novotherm 58-150, являющиеся предметом концессионного соглашения ООО "ТСП".

В случае необходимости котлы СМУП «ТСП» могу растапливаться как на газе, так и на мазуте.

По состоянию на 2021 год, котлы Novotherm 58-150 считаются введенными в эксплуатацию (разрешение на допуск в эксплуатацию энергетической установки объекта теплоснабжения № 21-1284/РД от 26 апреля 2021 года).

Ввод в эксплуатацию котлов Novotherm 58-150 позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования котельной СМУП «ТСП».

Данное мероприятие позволило повысить надёжность и обеспечить энергетическую эффективность зон функционирования резервной пиковой котельной на период покрытия выпадающих тепловых нагрузок ЛАЭС.

Котельная ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» работает на обеспечение технологических нужд предприятия, ввиду чего в балансах тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки не рассматривается.

Балансы перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для развития Сосновоборского городского округа также основываются на увеличении присоединенной тепловой нагрузки по данным РСО на 01.01.2021г.

Таблица 2.3.1. Присоединенные фактические нагрузки СМУП «ТСП» (исходные данные РСО)

| Договора с потребителями | Тепловая нагрузка (мах), Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Нагрузка суммарная Гкал/час |
| Население (многоквартирные дома) | 106,8487 | 0,000000 | 17,5871 | 124,4358 |
| Бюджетные потребители | 28,7795 | 12,8679 | 16,1661 | 57,8136 |
| Прочие потребители городской зоны | 19,2340 | 6,7814 | 9,6192 | 35,6347 |
| Предприятия Промзоны | 38,1239 | 8,6279 | 5,7685 | 52,5203 |
| Итого | 192,9862 | 28,2772 | 49,1410 | 270,4043 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей Сосновоборского городского округа на 01.01.2021 г. составляет 438,4 Гкал/час. Отпуск тепловой энергии необходимой для покрытия нагрузок с учетом потерь в сетях составляет 512,49 Гкал/час.

Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки в горячей воде потребителей на период с 01.01.2021 по 2032 год составит 121,1 Гкал/час, в том числе:

104,6 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции;

16,5 Гкал/час на нужды ГВС.

С учетом прироста тепловой нагрузки 121,1 Гкал/час в 2032 году, перспективная тепловая нагрузка потребителей составит:

438,4 Гкал/ч + 121,1 = 559,5 Гкал/час (Таблица 2.3.2)

Резерв располагаемой тепловой мощности в 2032 году, с учетом планируемых приростов подключенных нагрузок прогнозируется:

697,9–615,45 = 82,45 Гкал/час (Таблица 2.3.2).

С учетом ограничения пропускной способности газопровода (без учета мощности СМУП «ТСП» в размере 97,9 Гкал/час) возникнет дефицит располагаемой тепловой мощности в 2032 году в размере -15,45 Гкал/час (Таблица 2.3.2).

Прогнозируемый дефицит в размере 15,45 Гкал/ч составит 2,21 % от отпуска в сеть, что является допустимой величиной.   В соответствии с руководящим документом № РД-7-ВЭД «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности (статус документа – действующий) допустимым пределом снижением расхода на нужды отопления и отопительно-приточной вентиляции принята величина равная 85 % и ниже от расчетной нагрузки (при Тн.в. – 24 ºС).

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется увеличить пропускную способность газа городской котельной, так как в настоящее время при имеющейся мощности котельной до 197,9 Гкал/час, пропускная способность газопровода, фактически позволяет выработать только 100 Гкал/час.

В данной Схеме теплоснабжения рассматриваются и прогнозируются варианты работу источников тепловой энергии, энергоблоков Ленинградской АЭС и городской котельной в расчетном, стационарном гидравлическом режиме.

Варианты работы систем теплоснабжения и теплопотребления при останове энергоблоков (в результате срабатывании аварийной защиты, останове сетевых насосов, работающих под нагрузкой и других аварийных ситуациях) должны рассматриваться в мероприятиях по аварийному резервированию источников тепла и потребителей при нестационарных (аварийных) гидравлических режимах и в данной Схеме не рассматриваются.

Таблица 2.3.2- Перспективные балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии

| Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключаемая нагрузка (вывод №1), Гкал/ч | 270,40 | 271,10 | 285,80 | 292,80 | 302,80 | 306,30 | 309,00 | 311,60 | 314,70 | 317,10 | 320,40 | 322,60 | 326,50 |
| Подключаемая нагрузка (вывод №2), Гкал/ч | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
| Потери в теплосетях, % | 16,90 | 16,34 | 15,76 | 15,18 | 14,60 | 14,02 | 13,44 | 12,86 | 12,28 | 11,70 | 11,12 | 10,54 | 10,00 |
| Потери в теплосетях, Гкал/ч | 74,09 | 71,75 | 71,52 | 69,95 | 68,74 | 66,50 | 72,84 | 70,04 | 67,26 | 64,36 | 61,54 | 58,56 | 55,95 |
| Отпуск т/э в сеть, необходимой для покрытия нагрузки, Гкал/ч | 512,49 | 510,85 | 525,32 | 530,75 | 539,54 | 540,80 | 614,84 | 614,64 | 614,96 | 614,46 | 614,94 | 614,16 | 615,45 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 747,90 | 997,90 | 997,90 | 997,90 | 997,90 | 847,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 | 697,90 |
| Ленинградская АЭС | 550,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Котельная СМУП "ТСП" | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Котельная ООО "ТСП" | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Резерв(+) / Дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч | 235,41 | 487,05 | 472,58 | 467,15 | 458,36 | 307,10 | 83,06 | 83,26 | 82,94 | 83,44 | 82,96 | 83,74 | 82,45 |
| Резерв(+) / Дефицит(-) тепловой мощности с учетом дефицита по расходу газа городской котельной, Гкал/ч | 137,51 | 389,15 | 374,68 | 369,25 | 360,46 | 209,20 | -14,84 | -14,64 | -14,96 | -14,46 | -14,94 | -14,16 | -15,45 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Источники, с зонами действия, расположенными в границах двух и более поселений в разрабатываемой схеме теплоснабжения, отсутствуют.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были заложены следующие соотношения, отражающие связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения:

S=b+30×108∙φR2∙П+95×R0,86∙B0,26∙sП0,62∙H0,19∙∆τ0,38 ,                                   (2.1)

где радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H- потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.;

b- эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s- удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B- среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П- теплоплотность района;

∆τ- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ- поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563∙φs0,35∙H0,07B0,09∙∆τП0,13.                                          (2.2)

Радиус эффективного теплоснабжения составил 10,1 км в соответствии с проведенными расчетами, полученными на основании результатов моделирования при помощи программно- расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» ООО «ПОЛИТЕРМ» от ТФУ ЛАЭС-2.  Расчетная модель в ПК «ZuluThermo 7.0» показала, что радиус от ТФУ-2 до самого удаленного потребителя составляет 10,1 км.

Радиус эффективного теплоснабжения с учетом трубопровода Ду1200 от ТФУ ЛАЭС-2 составляет 12,2 км.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника | Площадь теплоснабжения, км2 | Число абонентов в зоне действия котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | B- среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | П - теплоплотность района, Гкал/км2 | ∆t - расчетный перепад температур теплоносителя | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская АЭС | 21,471 | 950 | 559,5 | 44,25 | 26,06 | 80 | 12,2 |
| Котельная СМУП «ТСП» |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ данных, приведенных в таблице 2.5.1, позволяет сделать вывод о том, что все потребители, подключенные к системе теплоснабжения с учетом планируемых приростов новых абонентов, находятся в радиусе эффективного теплоснабжения источника.

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей Сосновоборского городского округа на конец 2020 года, приведены в Части 7 «Балансы теплоносителя» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Для разработки перспективных балансов производительности ВПУ и потребления теплоносителя необходимо решить следующие задачи:

- установить перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника до потребителей;

- составить баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определить резервы и дефициты производительности ВПУ;

- определить необходимый объем подпитки тепловой сети неподготовленной водой для аварийных режимов работы источников и систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя разрабатываются для развития городского округа, которые подразумевают проведение следующих мероприятий:

Постепенный переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения, что позволит существенно сократить величину подпитки тепловой сети.

Вывод из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК и ввод замещающих мощностей ЛАЭС, что обуславливает перекладку части тепловых сетей и трубопроводов холодного водоснабжения и должны подтверждаться гидравлическим расчетом, как систем горячего водоснабжения и теплопотребления, так и систем холодного водоснабжения. Это обуславливается тем, что перевод потребителей (до 2023 года) на закрытую систему ГВС приведет к тому что трубопроводы тепловых сетей будут недогружены, поскольку с них «уйдет» нагрузка ГВС, а трубопроводы холодного водоснабжения окажутся перегружены, на них ложится удвоенная нагрузка ХВС + ГВС.

Не всегда эти трубопроводы рассчитаны на удвоенную нагрузку и не рассчитаны на такую пропускную способность.

Для обоснования балансов водоподготовки должна проводиться актуализация схемы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ», учитывающая дополнительное увеличение объема теплоносителя за счет подключения к системе теплоснабжения новых потребителей тепловой энергии. Динамика изменения перспективных объемов теплоносителя, необходимых для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителей в течение расчетного периода, приведена на рисунке 3.1.1.

Анализ рисунка 3.1.1 позволяет сделать следующие выводы:

- В течение рассматриваемого периода с 2021 до 2032 гг. в системе теплоснабжения Сосновоборского городского округа значительный прирост объема отпуска теплоносителя относительно базового значения в 2020г. Предполагается в 2021 и 2022 годах.

Прирост объемов теплоносителя, обусловленный реконструкцией и новым строительством тепловых сетей, в 2021 и 2022 годах по прогнозным оценкам составит соответственно 3467,8 м3 и 3818,6 м3.

Рисунок 3.1.1. Объем тепловых сетей

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети для развития городского округа приведены в таблице 3.1.1.

Анализ данных, позволяет сделать вывод о наличии существенных резервов производительности ВПУ. Доля резерва ВПУ на 2021 год составляет 77.7%, на 2032 год составит 93,4 соответственно (Таблица 3.1.1).

Таблица 3.1.1. Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети для развития Сосновоборского городского округа

| Параметры | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 40413,4 | 43881,2 | 47699,8 | 47701,2 | 47708,7 | 47712,8 | 47766,9 | 47771,5 | 47772,1 | 47774,9 | 47775,1 | 47775,4 | 47776,1 |
| Нормативная утечка согласно СП 124.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 41-02-2003), м3/ч | 101,0 | 109,7 | 119,2 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |
| Утечка теплоносителя, связанная с открытой системой ГВС, м3/ч | 439,0 | 291,0 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная утечка, м3/ч | 540,0 | 400,7 | 235,2 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |
| Производительность ВПУ, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БРТ | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Котельная СМУП "ТСП" | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Суммарная производительность ВПУ: | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| Резерв производительности ВПУ м3/ч: | 1260,0 | 1399,3 | 1564,8 | 1680,7 | 1680,7 | 1680,7 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 | 1680,6 |
| Резерв производительности ВПУ в % от производительности: | 70,0 | 77,7 | 86,9 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Величина аварийной подпитки приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 Нормативные объемы аварийной подпитки

| Дополнительный объем аварийной подпитки м3/ч | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 808,3 | 877,6 | 954,0 | 954,0 | 954,2 | 954,3 | 955,3 | 955,4 | 955,4 | 955,5 | 955,5 | 955,5 | 955,5 |

- Раздел 4 Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения городского округа.

  - Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа.

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрено пять сценариев (режимов) работы источников тепла и потребителей тепловой энергии.

Все разработанные сценарии учитывают следующие основные мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, в том числе:

- Замещение мощностей ЛАЭС, путем проведения реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК:

  - Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году, энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году.

  - Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г, энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

- Реконструкция городской котельной путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150, за счет средств ООО «ТСП» (размер инвестиций составил- 372,34 млн. рублей). Ввод позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования СМУП «ТСП» и обеспечить надёжность и энергетическую эффективности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

- Реконструкция с модернизацией и заменой ветхих сетей теплоснабжения СМУП «ТСП» с целью снижения износа и обеспечения надежности тепловых сетей, приведенные в таблице 6.5.1. Реконструкция участков теплосетей, характеризующихся высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными тепловыми потерями, обеспечит надежность системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Режим 1  (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 1 (с целью обеспечения потребителей Промзоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промзоны 2.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение потребителей Промзоны 1 и города Сосновый Бор.

В Режиме 1, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» разделена на две независимые друг от друга системы теплоснабжения, Промзону 1 и г.Сосновый Бор и Промзону 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716)   в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 1 А (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 1 А (с целью обеспечения потребителей Промзоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промзоны 2.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение потребителей Промзоны 1 и города Сосновый Бор.

В Режиме 1 А, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» разделена на две независимые друг от друга системы теплоснабжения Промзону 1 и г. Сосновый Бор и Промзону 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) смонтирована и введена в работу. В работе находятся 3 насоса.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 2 (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 2 (с целью обеспечения потребителей Промзоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промзоны 1 и города Сосновый Бор, а также теплоснабжение потребителей Промзоны 2.

Энергоблоки № 3 и № 4 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты,) и в работе на участвуют.

В Режиме 2, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС) на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 2 А (перспективный).

Работа основного источника тепла БРТ Ленинградской АЭС в Режиме 2 А (с цель обеспечения потребителей Промзоны 1 и г. Сосновый Бор расходом теплоносителя в соответствии с подключенной нагрузкой) возможна только после проведения 2 этапа реконструкции БРТ, в части оснащения сетевых насосов преобразователями частоты и соответствующими котроллерами отопления, для возможности плавного регулирования расходов теплоносителя до требуемых значений.

В работе находятся  энергоблоки № 5, № 6, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивают теплоснабжение потребителей Промзоны 1 и города Сосновый Бор, а также теплоснабжение потребителей Промзоны 2.

Энергоблоки № 3 и № 4 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты,) и в работе на участвуют.

В Режиме 2 А, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор, и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция (ПНС), на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) смонтирована и введена в работу. В работе находятся 3 насоса.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 3 (аварийный). В работе находятся  энергоблоки № 3, № 4, Ленинградской АЭС.

Энергоблоки № 5 и № 6 остановлены (на ремонт, или в результате срабатывания аварийной защиты,) и в работе на участвуют.

В Режиме 3, система теплоснабжения муниципального образования «Сосновоборский городской округ» фактически объединена в единую систему теплоснабжения, в которую входят Промышленная зона 1 и г. Сосновый Бор и Промышленная зона 2 (объекты Ленинградской АЭС и ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»).

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная работает на максимальной мощности, с тепловой нагрузкой 197 Гкал/час. При этом в работе находятся все 4 котла.  (два котла Novotherm 58-150 работающих на газе с суммарной производительностью 100 Гкал/час и два котла ПТВМ – 50 работающих на мазуте с суммарной производительностью 97 Гкал/час).

Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) не смонтирована, в работу не введена и расчетах не участвует.

Источники тепла Ленинградской АЭС (бойлера тепловой сети) и котельная СМУП ТСП обеспечивают проектный температурный график 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

Режим 4 (Существующий).

В Режиме 4 обеспечивается договорной расход теплоносителя от БРТ Ленинградской АЭС с расходом теплоносителя G=2500 т/час.

Источники тепла Ленинградской АЭС (ТФУ энергоблоков и бойлера тепловой сети) работают по повышенному температурному графику 165-70 ºС (со срезкой на 128 ºС).

В котельной СМУП «ТСП» для потребителей г. Сосновый Бор обеспечивается переход на проектный температурному графику 150-70 ºС (со срезкой на 128 ºС) путем подмеса теплоносителя насосами котельной из обратного в подающий трубопровод.

БРТ ЛАЭС работает в режиме водоподготовки и подпитки ГВС.

Городская котельная не работает и находится в резерве.

Подкачивающая насосная станция, на обратном трубопроводе тепловой сети (здание 716) в работу не введена и расчетах не участвует

| Таблица - 4.1.1 Сценарии (режимы) работы теплоснабжения городского округа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты системы теплоснабжения | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | Ориентировочные сроки |
| Существующие источники тепловой энергии |  |  |  |  |
| Ленинградская атомная электростанция | Работа мощностей ЛАЭС согласно Сценарию 1 перспективный и Сценарию 1 А перспективный | Работа мощностей ЛАЭС согласно Сценарию 2 | Работа мощностей ЛАЭС согласно Сценарию 3 | 2026 (Таблица 2.3.1) |
| Городская котельная | Капитальный ремонт ПТВМ-50 №3 | Капитальный ремонт ПТВМ-50 №3 | Капитальный ремонт ПТВМ-50 №3 | 2021 |
| Тепловые сети и сооружения на них | Реконструкция и строительство тепловых сетей | Реконструкция и строительство тепловых сетей | Реконструкция и строительство тепловых сетей | 2032 |
|  | Замена запорной арматуры | Замена запорной арматуры | - | 2032 |
|  | Реконструкция здания насосной 716 |  | Реконструкция здания насосной 716 | 2022 |

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа.

Все разработанные сценарии учитывают следующие основные мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, в том числе: замещение мощностей ЛАЭС, путем проведения реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК, реконструкцию котельной СМУП «ТСП» путем ввода в эксплуатацию двух котлов Novotherm 58-150, согласно разрешению, на ввод объекта в эксплуатацию от 21.01.2021 № 47-RU 17301000-097 K-2020, за счет средств ООО «ТСП» (размер инвестиций составил- 372,34 млн. рублей), реконструкцию с модернизацией и заменой ветхих сетей теплоснабжения СМУП «ТСП» (таблица 6.5.1).

На основании анализа показателей надежности режим 1А развития теплоснабжения является приоритетным.

В рамках режима 1А предполагается следующее.

В работе находятся энергоблоки № 3, № 4, № 5, № 6 ЛАЭС. Городская котельная находится в резерве. Введена в эксплуатацию подкачивающая станция здания 716.

При режиме 1А предполагается разделение Промзоны 1 и Промзоны 2 на две независящие друг от друга системы теплоснабжения. Энергоблоки № 3 и № 4 обеспечивают теплоснабжение только потребителей Промзоны 2. В тоже время энергоблоки № 5 и № 6 обеспечивает теплоснабжение только потребителей Промзоны 1 и города Сосновый Бор. При этом проведенная реконструкция БРТ позволяет технологически объединить Промзону 1 и Промзону 2 в единую систему теплоснабжения.  Реконструкция БРТ позволяет выполнить мероприятия аварийного резервирования, вплоть до поставки теплоносителя (в случае необходимости) от городской котельной потребителям Промзоны 2.

Режим 1А будет являться базовым для работы системы теплоснабжения потребителей г. Сосновый Бор вплоть до вывода из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4, в 2025 году.

Данный сценарий является наиболее оптимальным, обеспечивающим надежную и бесперебойную работу системы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ в целом.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии,

В рассматриваемом периоде (в перспективе до 2032 г) для развития Сосновоборского городского округа предусматривается строительство второго источника тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – замещающих мощностей Ленинградской АЭС. После ввода в эксплуатацию замещающего источника электрической и тепловой энергии, энергоблоков № 5 и № 6, вывода из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 планируется постепенный вывод из эксплуатации, энергоблоков № 3 и № 4 в связи с исчерпанием нормативного срока службы, энергоблоков с реакторами РБМК.

Электрическая мощность каждого из двух вводимых энергоблоков строящейся ЛАЭС составит 1200 МВт, тепловая – 250 Гкал/час. Таким образом, суммарная электрическая мощность ЛАЭС после ввода в эксплуатацию 2 энергоблоков составит 2400 МВт, суммарная тепловая мощность – 500 Гкал/час. По состоянию на 01.04.2021г. строительство энергоблоков №5 и № 6 завершено. Блоки введены в промышленную эксплуатацию. Сроки строительства энергоблоков № 7 и № 8 на данный момент не определены.

Схема территориального размещения площадки ЛАЭС приведена на рисунке 5.1.1.

Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г.

Энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году.

Энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году

Вывод из эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4 ЛАЭС планируется в 2025 году.

В стационарном (базовом) гидравлическом режиме отпуск тепловой энергии и теплоносителя в существующей системе теплоснабжения предусматривается осуществлять от бойлерной районного теплоснабжения. Трубопроводы сетевой воды 2ДУ1200 предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя от теплофикационных установок (ТФУ 1 энергоблок № 5 и ТФУ 2 энергоблок №6) замещающих мощностей Ленинградской АЭС к оборудованию БРТ.

Изменение проектного температурного графика отпуска тепловой энергии от БРТ 150/70°С (со срезкой на 128°С) на график 165/70°С (со срезкой на 128°С) была вынужденной мерой и была связана с невозможностью гарантированного обеспечения требуемого расхода теплоносителя в системе теплоснабжения, получаемого от БРТ ЛАЭС. При одновременном проведении реконструкции оборудования БРТ с возможностью плавного увеличения расхода теплоносителя в сторону города и реконструкции подкачивающей насосной станции на обратном трубопроводе здание 716 будет возможен переход к проектному температурному графику 150/70°С.

ЛАЭС

Рисунок 5.1.1. Схема территориального размещения площадки ЛАЭС

Помимо этого, одной из основных причин недопоставок тепловой энергии и теплоносителя сторонним потребителям была значительная величина расхода теплоносителя на собственные нужды зданий площадок ЛАЭС и ФГУП «НИТИ», (Промышленная зона 2) допускающих перерасход тепла по отношению к подключенной нагрузке и не рационально использующих тепловую энергию, особенно на нужды приточно- отопительной вентиляции. Нагрузка на собственные нужды указанных потребителей сопоставима с тепловой нагрузкой Промзоны 1 и потребителей г. Сосновый Бор, более рационально использующих тепловую энергию, и не допускающих перерасход теплоносителя, а также удовлетворительной работой контрольной группы СМУП «ТСП».

Проведение комплекса мер по наладке и регулировке расходов теплоносителя по снижению расхода теплоносителя на собственные нужды зданий площадки ЛАЭС и ФГУП «НИТИ» позволила бы более рационально использовать тепловую энергию источников теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

- Расширение зоны действия источников тепла возможно за счет ввода в эксплуатацию замещающих мощностей Ленинградской АЭС, реконструкции БРТ, включению ввода в работу подкачивающей насосной (СМУП «ТСП») на обратном трубопроводе в здании 716.

- Рекомендуется проведение обследования и аудита систем теплопотребления и выполнение комплекса наладочных мероприятий по регулировке и балансировке систем, особенно на участке тепловых сетей от вывода 1 БРТ до здания 716 и 720, где расположены производственные предприятия различного назначения и принадлежащие различным юридическим лицам.

Данные потребители допускают перерасход тепловой энергии и теплоносителя по отношению к подключенной нагрузке в два-три раза. Не рационально используют тепловую энергию.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В рассматриваемом периоде до 2032г. настоящей Схемой предусматривается проведение реконструкции бойлерной районного теплоснабжения, от которой и в дальнейшем будет осуществляться отпуск тепловой энергии потребителям Сосновоборского городского округа, как основного, базового источника тепла.

В соответствии с проведенными расчетами, полученными на основании результатов моделирования при помощи программно- расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» ООО «ПОЛИТЕРМ», различных вариантов работы источников тепла и потребителей, подключенная к источникам тепловая нагрузка потребителей составляет 438,4 Гкал/час, с суммарным расходом теплоносителя 5160 т/час (в том числе потребителям Промзоны 1 и г.Сосновый Бор с расходом 3075 т/час). В отопительный сезон на БРТ, как правило находятся в работе два (из пяти) сетевых насоса 7НСТ 11-15 (типа КсВ 2200-100) с суммарным расходом 4400 т/час (по 2200 т/час каждый). Как видно из расчетов данный расход теплоносителя недостаточен по отношению к подключенной нагрузке. Включение в параллельную работу третьего сетевого насоса КсВ с суммарным расходом 6600 т/час (по 2200 т/час каждый) избыточно по отношению к подключенной нагрузке. Таким образом, на БРТ включают в работу только два сетевых насоса. При таком режиме работы резерв тепловой мощности на теплофикационных установка ЛАЭС остается невостребованным, а расход сетевой воды явно недостаточен для надежной и устойчивой работы систем теплопотребления и не позволяет обеспечить расчетный расход теплоносителя потребителям Промзоны 1 и Промзоны 2 остро в нем нуждающимся. Помимо этого, следует иметь ввиду, что расходы теплоносителя в подающем трубопроводе не постоянны особенно у потребителей городской зоны имеющих значительную нагрузку систем горячего водоснабжения (ГВС).

Переменные значения нагрузки обуславливаются пиковыми значениями водоразбора в системах ГВС и могут меняться от 50-70 т/час в ночное время до 350-400 т/час в выходные дни.

Данные проблемы можно решить при помощи установки преобразователей частоты на сетевых насосах 7НСТ 11-15 (типа КсВ 2200-100) на БРТ и контроллеров системы теплоснабжения с датчиками температуры наружного воздуха. Установка контроллеров позволит поддерживать температуру теплоносителя в подающем трубопроводе в автоматическом режиме в соответствии с температурой наружного воздуха и требованиями температурного графика.  При этом предполагается, что в работе постоянно будут находиться три (из пяти) сетевых насоса 7НСТ 11-15 (типа КсВ 2200-100). Два насоса КсВ будут работать в стационарном гидравлическом режиме с суммарным расходом 4400 т/час (по 2200 т/час каждый). Третий насос КСВ, оснащенный частотным преобразователем и контроллером будет корректировочный, автоматически поддерживать требуемый расход в системе (5160 т/час в отопительный сезон 2021 -2022 года, в том числе потребителям Промзоны 1 и г.Сосновый Бор расход 3075 т/час), проектный температурный график 150/70°С и «сглаживать» пиковые значения водоразбора систем ГВС.

Учитывая тот факт, что источники тепла БРТ ЛАЭС, котельная СМУП «ТСП» и подключенные к ним потребители Промзоны 1 и Промзоны 2 представляют собой технологически единую систему теплоснабжения, а функциональная структура теплоснабжения разделена между разными юридическими лицами Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской атомной станции, СМУП «Теплоснабжающее предприятие» и ООО «ТСП» было бы целесообразным обратиться от СМУП «ТСП» (администрации г.Сосновый Бор) в адрес руководства ЛАЭС с просьбой о проведении реконструкции сетевых насосов БРТ в части оснащения преобразователями частоты.

Мероприятие по реконструкции БРТ приводится в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. Мероприятия по реконструкции БРТ ЛАЭС

| № п/п | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1. | Реконструкция сетевых насосов КсВ 2200-100, 2 шт. (из 5 шт.) в части установки преобразователей частоты и контроллеров системы отопления. |

По состоянию на 2021 г., как указывалось выше, городская котельная работает в резервно - пиковом режиме.

В 2021 году завершена реконструкция котлов источника теплоснабжения ООО «ТСП» в рамках концессионного соглашения. После проведения пуско-наладочных работ введены в эксплуатацию котлы Novotherm 58-150. При этом общая располагаемая тепловая мощность котельной составила 197,9 Гкал/час при условии обеспеченности основным видом топлива и требуемой пропускной способности газопровода.

Произведена замена морально устаревшего оборудования, (введенного в эксплуатацию в 1960-1970 гг.) на новое.

В связи с тем, что износ оборудования городской котельной СМУП «ТСП» приблизился к предельной величине, настоящая Схема предусматривает следующие мероприятие (таблица 5.3.2).

Таблица 5.3.2. Мероприятия по реконструкции городской котельной СМУП «ТСП»

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 3 СМУП «ТСП» |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рассматриваемом периоде до 2032 г. в муниципальном образовании «Сосновоборский городской округ» сохраняется график работы Ленинградской АЭС работы в качестве основного источника тепловой энергии и резервно-пиковый режим городской котельной СМУП «ТСП».

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии в период действия настоящей Схемы теплоснабжения не предусмотрено.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В рассматриваемом периоде до 2032 г. в Муниципальном образовании «Сосновоборский городской округ» проведения реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Дополнительных мер по переводу котельных, размещенных в зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы в период действия настоящей Схемы теплоснабжения не предусмотрено. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе не предусмотрено.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В период действия настоящей Схемы теплоснабжения изменения режима работы котельной СМУП «ТСП», осуществляющей теплоснабжение в резервно-пиковом режиме, и котельной ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», работающей на обеспечение технологических нужд предприятия, по отношению к генерирующим мощностям ЛАЭС, не предусматривается. В настоящий момент максимум нагрузки обеспечивается с использованием комбинированной выработки ЛАЭС.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В период действия настоящей Схемы теплоснабжения с вводом в промышленную эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 замещающих мощностей Ленинградской АЭС

предусматривается возвращение к проектному графику отпуска тепловой энергии от БРТ 150/70°С в случае одновременного проведении реконструкции оборудования БРТ с возможностью плавного увеличения расхода теплоносителя в сторону города и реконструкции подкачивающей насосной станции на обратном трубопроводе в здание 716.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности и подключенной тепловой нагрузки по вновь вводимым и реконструируемым источникам тепловой энергии, обоснование установленного года реконструкции были приведены выше.

Отметим, что ввод в эксплуатацию котлов Novotherm 58-150 ООО «ТСП» обеспечил замену морально устаревшего оборудования, введенного в эксплуатацию в 1960-1970 гг.

Мероприятия по строительству новых энергоблоков ЛАЭС (в основе технология ВВЭР-1200) направлены на замещение мощностей, выработавших свой ресурс (моделей РБМК-1000).  Новые энергоблоки мощнее, а срок эксплуатации в два раза превышает расчетные параметры энергоблоков моделей РБМК-1000.

Ниже, на рисунке 5.9.1 и в таблице 5.9.1. приводится динамика изменения тепловой мощности по источникам тепловой энергии в период с 2020 по 2032 годы.

Данные по замещающим мощностям Ленинградской АЭС составлены на основе Графиков сооружения пусковых комплексов энергоблоков.

Рисунок 5.9.1. Динамика изменения мощности источников теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» в период с 2021 по 2032 годы (Гкал/ч)

Таблица 5.9.1. Динамика изменения тепловой мощности по источникам Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» в период с 2020 по 2032 годы, Гкал/ч

| Параметр | 01.01.2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность источников, Гкал/час | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 847,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,9 |
| Ленинградская АЭС | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СМУП "ТСП" (будет учтено при увеличении пропускной способности) | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Мощность котлов ООО "ТСП" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замещающие мощности Ленинградской АЭС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Схемой теплоснабжения не предусмотрен ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности;

2 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3 – Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

4 – Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

5 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

6 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

7 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

8 – Предложения по строительству и реконструкции насосных станций;

9 – Прочие мероприятия.

Для удобства предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сгруппированы по характеру предлагаемых мероприятий.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусмотрена реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству, реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

    - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Северный и Северо-Западный планировочные районы

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей Северного и Северо-Западного планировочных районов при сохранении высокого уровня надежности системы теплоснабжения настоящая схема предусматривает строительство многокольцевой системы трубопроводов в Северо-Западном планировочном районе с диаметрами магистральных трубопроводов ДУ200 – ДУ500, рисунок 6.2.1.1

Рисунок 6.2.1.1 Схема новых тепловых сетей в Северо-Западном планировочном районе

Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра при прокладке магистральных и внутриквартальных сетей для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей приведена в таблице 6.2.1.1

Таблица 6.2.1.1 Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для Северного и Северо-Западного планировочных районов

| Предполагаемый год проведения работ | Категория работ | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Dy старый | Dy новый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Западный районы |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2 | Пав. 9 | - | 613,81 | - | 500 |
| 2022 | 2 | - | - | 121,36 | - | 400 |
| 2022 | 2 | - | - | 62,09 | - | 350 |
| 2022 | 2 | 1/Н | - | 416,39 | - | 300 |
| 2022 | 2 | новая ТК 2022 | - | 292,92 | - | 250 |
| 2022 | 2 | - | - | 724,12 | - | 250 |
| 2022 | Н2022 | - | - | 623,74 | - | 200 |
| 2022 | Н2023 | - | - | 101,3 | - | 175 |
| 2022 | Н2024 | - | - | 76,19 | - | 125 |
| 2022 | Н2025 | - | [2022] МЖД 17 микрорайон | 66,38 | - | 100 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК-2022 | новая ТК-2022 | 52,2 | - | 80 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК-2023 | [2022] МЖД 16 мкр | 22,2 | - | 80 |
| 2022 | Н2023 | Новая ТК-2024 | [2022] МЖД С-ЗР | 50,01 | - | 70 |
| 2022 | Н2024 | Новая ТК-2025 | [2022] ИЖД С-ЗР | 17,2 | - | 50 |
| 2022 | 2 | - | - | 202,69 | - | 300 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК-2022 | Новая ТК-2022 | 232,41 | - | 200 |
| 2022 | Н2022 | - | - | 42,04 | - | 175 |
| 2022 | Н2022 | ТК-88 | Н2022 | 530 | - | 175 |
| 2022 | Н2022 | Н2022 | - | 14,89 | - | 150 |
| 2022 | Н2022 | Н2022 | Новая ТК-2022 | 42,6 | - | 125 |
| 2022 | Н2022 | - | [2022] МЖД 17 микрорайон | 52,44 | - | 80 |
| 2022 | Н2022 | новая ТК 2022 | [2022] МЖД С-ЗР | 52,57 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК-2022 | Н2022 | 141,83 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | Н2022 | [2022] ИЖД С-ЗР | 19,35 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | - | [2022] МЖД 16 мкр | 7,9 | - | 50 |
| 2022 | 2 | - | [2022] ЗПУ ЛАЭС | 183 | - | 80 |
| 2022 | 2 | ТК-36/6 | [2022] Физкультурно-оздоровительные сооружения | 162 | - | 125 |
| 2020 | 2 | ТК-99 | [2020] д/сад Липовский пр.29а | 421 | - | 100 |
| 2022 | 2 | - | - | 246,62 | - | 350 |
| 2022 | 2 | - | - | 195,08 | - | 300 |
| 2022 | 2 | - | - | 434,42 | - | 200 |
| 2022 | Н2022 | - | - | 170,6 | - | 150 |
| 2022 | Н2022 | Н2022 | Новая ТК20202 | 52,92 | - | 150 |
| 2022 | Н2022 | - | Н2022 | 25,57 | - | 125 |
| 2022 | Н2022 | - | [2022] МЖД 17 микрорайон | 22,33 | - | 70 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК2022 | [2022] МЖД С-ЗР | 57,98 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | Н2022 | Новая ТК-2020 | 159,63 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК-2022 | [2022] ИЖД С-ЗР | 18,6 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | Н2022 | [2022] МЖД 16 мкр | 18,8 | - | 50 |
| 2022 | 2 | - | - | 168,2 | - | 40 |
| 2022 | 2 | ТК-17/9 | [2022] Аптека | 20 | - | 25 |
| 2022 | 2 | ТК-63 | [2022] офисное здание административно-спортивное | 165 | - | 50 |
| 2022 | 2 | ТК-45 | [2022] Храм ул. Молодежная | 30 | - | 70 |
| 2022 | 2 | ТК-91 | [2022-2032] здание универсама, ул. Парковая, д.60а | 167 | - | 50 |
| 2022 | 2 | - | [2022] ул. Афанасьева, д.7 | 65 | - | 50 |
| 2022 | 2 | - | [2022-2032] ул. Афанасьева, д.5 | 20 | - | 50 |
| 2022 | 2 | - | [2022-2032] ул. Афанасьева, д.16 а | 128 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | - | [2022] МЖД 17 микрорайон | 16,25 | - | 80 |
| 2022 | новая сеть 2022 | - | [2022] МЖД 16 мкр | 98,35 | - | 70 |
| 2022 | новая сеть 2022 | новая ТК 2022 | - | 40,27 | - | 70 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК 2022 | [2022] МЖД С-ЗР | 23,18 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | новая ТК-2022 | Новая ТК2019 | 125,7 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | НоваяТК2022 | [2022] ИЖД С-ЗР | 15,94 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | - | [2022] МЖД 17 микрорайон | 42,74 | - | 80 |
| 2022 | Н2022 | - | [2022] МЖД 16 мкр | 81,35 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | - | [2022] МЖД С-ЗР | 46,05 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК-2019 | Новая ТК-2022 | 111,42 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | Новая ТК-2022 | [2022] ИЖД С-ЗР | 21,11 | - | 50 |
| 2022 | Н2022 | Н2022 | [2022] Объект розн. торговли | 41 | - | 50 |
| 2022 | новая сеть 2022 | - | [2022] Досугово развлекательный центр | 24,59 | - | 100 |
| 2022 | 2 | ТК-41/4 | [2019-2032] офисное здание, ул. Афанасьева, д.68 | 185 | - | 50 |
| 2023 | Н2023 | - | [2023] МЖД 17 микрорайон | 28,26 | - | 80 |
| 2023 | Н2023 | Новая ТК-2022 | - | 191,79 | - | 50 |
| 2023 | Н2023 | - | [2023-2024] ИЖД С-ЗР | 19,74 | - | 50 |
| 2024 | Н2024 |  |  | 92,16 | - | 200 |
| 2032 | Н2024 | Н2020 | [2024] д/с на 280 мест | 43,29 | - | 125 |
| 2024 | Н2024 | - | [2024] МЖД 17 микрорайон | 37,13 | - | 80 |
| 2024 | Н2024 | ТК-91 | [2024] Амб.-пол. отд. | 69,38 | - | 80 |
| 2024 | Н2024 | - | [2019-2024] МЖД 16 мкр | 41,34 | - | 80 |
| 2024 | 2 | ТК-90 | [2019-2032] ЖЭО, ул.Парковая, д.23 | 25 | - | 70 |
| 2024 | 2 | - | [2024] Ледовая арена | 215 | - | 100 |
| 2025 | 2 | - | [2025] Здание магазина | 78 | - | 25 |
| 2025 | 2 | ТК-18/7 | [2019-2032] Здание офисного центра | 68 | - | 70 |
| 2026 | 2 | ТК-76 | [2019-2032] Предприятие общественного питания | 28 | - | 70 |
| 2025 | 2 | - | [2025] ул. Ленинградская, д.37 (АБК-1) АБК2 | 350 | - | 40 |
| 2025 | 2 | - | [2025] Объекты бытового обслуживания, ул. Молодежная | 67 | - | 40 |
| 2026 | 2 | - | новая ТК 2021 | 702,47 | - | 300 |
| 2026 | Н2026 | - | [2024-2032] МЖД микрорайон Ручьевск. | 32,61 | - | 100 |
| 2026 | Н2026 | - | [2024-2032] МЖД С-ЗР | 54,17 | - | 70 |
| 2026 | Н2026 | НоваяТК2021 | новая ТК 2019 | 92,45 | - | 50 |
| 2026 | 2 | - | [2019-2032] ИЖД, ул. Афанасьева | 164 | - | 70 |
| 2026 | 2 | - | [2019-2032] Прочие (ОКС) | 757 | - | 50 |
| 2026 | 2 | ТК-66/10 | [2019-2032] Прочие (обувная мастерская) | 39 | - | 25 |
| 2026 | 2 | - | [2024-2032] МЖД ул. Парковая, д. 11 | 115 | - | 125 |
| 2026 | 2 | 9/п | [2026] МЖД д.15 ул.Советская | 61 | - | 50 |
| 2027 | 2 | ТК-31 | [2019-2032] ИЖД, ул. Морская | 508 | - | 100 |
| 2029 | Н2029 | - | - | 72,41 | - | 175 |
| 2029 | Н2029 | - | [2024-2032] МЖД микрорайон Ручьевск. | 64,63 | - | 125 |
| 2030 | Н2030 | - | [2030] Школа на 600 мест | 30,81 | - | 100 |
| 2031 | Н2031 | - | [2019-2032] МЖД С-ЗР | 11,98 | - | 50 |

Северо-Восточный планировочный район

В период до 2032 г. в Северо-Восточном планировочном районе ожидается застройка средне этажными и малоэтажными жилыми, а также общественными зданиями. Застройка Северо-Восточного планировочного района включает в себя застройку квартала «Искра». Карта-схема вновь прокладываемых участков тепловых сетей в Северо-Восточном планировочном районе приведена на рисунке 6.2.1.2, ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей – в таблице 6.2.1.2

Рисунок 6.2.1.2 Карта-схема прокладки тепловых сетей в Северо-Восточном планировочном районе

Таблица 6.2.1.2 Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для Северо-Восточного планировочного района

| Предполагаемый год проведения работ | Категория работ | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Dy старый | Dy новый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Восточный район |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 1 | ТК-26/7 | Детский сад на 240 рабочих мест с бассейном |  |  |  |
| 2022 | 2 | 46 | новый узел 2022 | 194,68 | - | 250 |
| 2022 | 2 | новый узел 2022 | новая ТК 2022 | 24,08 | - | 250 |
| 2023 | 2 | ТК-47 | [2023] Торговый центр | 160 | - | 80 |
| 2026 | 2 | - | [2026] Здание магазина продтоваров, пр. Александра Невского, д.18 | 45 | - | 40 |
| квартал "Искра" |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 2 | новая ТК 2024 | новая ТК 2024 | 68,17 | - | 175 |
| 2025 | 2 | новая ТК 2024 | новая ТК 2025 | 135,66 | - | 150 |
| 2027 | 2 | новая ТК 2024 | новая ТК 2027 | 44,72 | - | 50 |
| 2027 | 2 | новая ТК 2027 | [2027] МЖД, 69, кв. "Искра" | 35,01 | - | 40 |
| 2027 | 2 | новая ТК 2027 | [2028] МЖД, 70, кв. "Искра" | 31,15 | - | 40 |
| 2027 | 2 | новый узел 2027 | новый узел 2027 | 85,78 | - | 80 |
| 2027 | 2 | новый узел 2027 | [2027] РЭУ, С-ВР | 6,35 | - | 50 |
| 2031 | 2 | новая ТК 2031 | [2031] МЖД, 71, кв. "Искра" | 86,23 | - | 50 |
| 2031 | 2 | новая ТК 2025 | новая ТК 2031 | 44,41 | - | 50 |
| 2027 | 2 | новый узел 2027 | [2027] Маг/апт., С-ВР | 15,59 | - | 40 |
| 2032 | 2 | новая ТК 2031 | [2032] МЖД, 72, кв. "Искра" | 9,66 | - | 40 |
| 2029 | 2 | новый узел 2027 | [2029] ДОУ, С-ВР | 56,82 | - | 70 |
| 2031 | 2 | новый узел 2031 | новый узел 2031 | 9,67 | - | 50 |

Восточный и Южный планировочные районы

В период до 2032г. в Восточном и Южном промышленных районах ожидается индивидуальная жилая застройка микрорайона «Старое Калище», а также постройка двух общественных зданий. Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей приведена в таблице 6.2.1.3.

Таблица 6.2.1.3. Ориентировочная потребность в трубопроводах различного диаметра для Восточного и Южного промышленных планировочных районов

| Предполагаемый год проведения работ | Категория работ | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Dy старый | Dy новый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточный и Южный промышленные планировочные районы |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 2 | - | [2025] Деловые и обслуживающие здания | 162 | - | 70 |
| 2025 | 2 | - | [2025] Александра Невского, д.35 | 70 | - | 40 |
| 2025 | 2 | 20/п | [2025] Восточный | 32 | - | 25 |
| 2026 | 2 | т/с по подвалу ж/д №5 ул. Мира | [2026] Восточный общ. Постройки | 75 | - | 25 |
| 2028 | 2 | Врезка на Александра Невского 7,11 | [2028] Пож. депо | 48,32 | - | 40 |
| 2028 | 2 | ТК-3 | [2028] Торговый центр | 115 | - | 80 |
| 2032 | 2 | Пав-УАТ (Промышленная зона) | [2032] Автодром | 566,72 | - | 40 |

    - Предложения по реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Существующие магистральные трубопроводы на участке от БРТ до здания 720 имеют достаточную пропускную способность для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки потребителей МО «Сосновоборского городского округа» на период до 2032 года.

Увеличение диаметров трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей должны проводиться на основании теплогидравлических расчетов при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведено выше в разделе 6.1.1

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения до 2032 года не предусмотрено строительство тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

С целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения до 2032 года не предусмотрены строительство и реконструкция тепловых сетей в связи с переводом котельной в пиковый режим работы или ликвидацией котельной.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

С вводом в промышленную эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 ЛАЭС в 2018 и в 2021 годах в качестве базового источника тепловой энергии была проведена реконструкция БРТ и выполнено строительство и монтаж тепловой магистрали 2ДУ1200 от ТФУ 1 и ТФУ 2 ЛАЭС до здания БРТ.  Помимо этого, для обеспечения гидравлической устойчивости тепловой сети необходима установка преобразователей частоты на сетевых насосах БРТ.

В соответствии с расчетами надежности теплоснабжения на период до 2032 г., представленными в Главе 9 «Перспективная надежность теплоснабжения», в период до 2032 года необходима замена тепловой магистрали 2ДУ1000 протяженностью 6850 м от здания БРТ до здания 720 в связи с исчерпанием ресурса. Кроме того, для повышения надежности тепловой сети от БРТ до городской зоны в этот же период необходима прокладка резервирующего трубопровода 1ДУ800 протяженностью 6850 м.

Для повышения надежности теплоснабжения микрорайонов городской черты путем резервирования трубопроводов предусмотрено строительство ряда перемычек. Полный перечень мероприятий по тепловым сетям, используемых СМУП «ТСП», приведен в таблице 6.5.1.

При этом в настоящий раздел включены мероприятия по модернизации тепловых сетей для обеспечения надежности системы теплоснабжения и перспективных приростов тепловой нагрузки. Очередность замены тепловых сетей со сроком службы, превышающим 35 лет, приведена в Приложении 1.1 «Предложения по замене тепловых сетей, исчерпавших нормативный срок службы».

Таблица 6.5.1. Мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей

| Наименование мероприятий | Ду | Протяженность тепловых сетей |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Строительство тепловых сетей от ТК-30/3 до новой ТК между ТК-21 и ТК-22 Ду 150. Обеспечение надежности ТС микрорайон3 (от жд. Солнечная 17 к магистрали вдоль ул. Солнечная. | 150 | 0 | 117 | 2025 | 2025 |
| Строительство тепловых сетей от новой ТК-45 до ж/д 16 по ул. Малая Земля Ду 150. Обеспечение надежности ТС микрорайон9 | 150 | 0 | 50 | 2025 | 2025 |
| Строительство тепловых сетей от вывода т/с Ду 500 до здания 720 (трубопроводы Ду700 Город-1,2 Ду 500 надземная на высоких опорах). Перемычка на случай выхода из строя коллектора здание720 Ду1000. | 500 | 0 | 50 | 2025 | 2025 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-35 до ТК-99 Ду 400. Закольцовка микрорайон7, 7а | 400 | 0 | 590,57 | 2026 | 2026 |
| Строительство тепловых сетей от новой ТК между ТК-65 и ТК-66 до новой ТК между ТК-63 и ТК-64 Ду 300мм. Обход гаражных кооперативов на ул.Петра Великого. | 300 | 0 | 140 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-71/10 до новой ТК (школа 7) Ду 125мм. Закальцовка 10а и 10б микрорайон | 125 | 0 | 260 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от Павильона 8 до новой ТК (за ТК-38) Ду 250. Обеспечение надежности ТС 7микрорайон | 250 | 0 | 50 | 2028 | 2028 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-17/4 Ду 150. Закольцовка микрорайон4 | 150 | 0 | 200 | 2029 | 2029 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-20 до ТК- 94 Ду 400. (проход под Солнечной рядом с ДК Строитель) | 400 | 32 | 32 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-15/3 до ТК-16/3 Ду 300 (ул. Комсомольская район госпиталя) | 300 | 107 | 107 | 2032 | 2035 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-5 до ТК-7 Ду 400мм (ул.Комсомольская от бани до военкомата) | 400 | 275 | 275 | 2025 | 2025 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 5 до ТК-62 Ду 700мм (под дорогой на жк. Солнце) | 700 | 10 | 10 | 2029 | 2029 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 через реку Коваш Ду 700мм надземная на высоких опорах (район моста реки Коваш у 80 км.) | 700 | 40 | 40 | 2026 | 2026 |
| Модернизация тепловых сетей по ж/д 17 по ул. Солнечной до ТК-30/3 с Ду 100 на Ду 150 (магистраль по подвалу жд. Солнечная 17) | 150 | 98 | 98 | 2025 | 2025 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-2 участок сети на низких опорах Ду 700мм в районе 720 здания | 700 | 90 | 90 | 2029 | 2029 |
| Модернизация участка магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм под Копорским шоссе. | 700 | 65,9 | 65,9 | 2029 | 2029 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-42 до ТК-40 Ду 700мм (вдоль пр.Героев с пересечением ул. Красные Форты) | 700 | 199 | 199 | 2025 | 2025 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-85 до ТК-87 Ду 300мм (от трехлистников до ул. Красные Форты) | 300 | 228,9 | 228,9 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-26/2 до ж/д 28 по ул. Ленинградской (пересечение ул.50 Лет Октября в районе ВНИИПИЭТ) | 100 | 132 | 132 | 2030 | 2030 |
| Модернизация тепловых сетей от ж/д 28 до ж/д 24 по ул. Ленинградской | 100 | 138 | 138 | 2030 | 2030 |
| Модернизация тепловых сетей от ж/д 24 до ж/д 20 по ул. Ленинградской | 100 | 109 | 109 | 2030 | 2030 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-41 до ТК-49/10 Ду 300мм (участок от пр. Героев вдоль ул. Красные Форты) | 300 | 54 | 54 | 2026 | 2026 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-8 до ТК-5/3 Ду 300мм (вдоль ул.50 Лет Октября напротив маг. Сосновый Бор) | 300 | 309 | 309 | 2031 | 2031 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-79 до ТК-80 Ду 400мм (вдоль магазина Галактика от жд. Героев 4 до Героев 6) | 400 | 87 | 87 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-40 до ТК-87 Ду 300мм (вдоль магазина Эльдорадо с пересечением пр.Героева) | 300 | 97 | 97 | 2028 | 2028 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до Павильона 4 Ду 700мм (вдоль пожарного депо с пересечением пр. А. Невского. | 700 | 95 | 95 | 2031 | 2031 |
| Модернизация тепловых сетей от Павильона 4 до ТК-45 Ду 700мм (вдоль пр. Героев в районе БЦ. Планета). | 700 | 270 | 270 | 2027 | 2027 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-45 до ТК-44 Ду 700мм (в районе маг. Иртыш с пересечением пр. Героев) | 700 | 117,3 | 117,3 | 2034 | 2034 |
| Модернизация тепловых сетей от новой ТК (школа 7) до ТК-32/10 | 125 | 91 | 91 | 2027 | 2027 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-74 до ТК-20 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная в районе ДК Строитель) | 300 | 138 | 138 | 2031 | 2031 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-75 до ТК-74 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная) | 300 | 94 | 94 | 2031 | 2031 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-76 до ТК-75 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная) | 300 | 98 | 98 | 2028 | 2028 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-77 до ТК-76 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная) | 300 | 168 | 168 | 2034 | 2034 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-77 до ТК-54 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная в районе кольца)) | 300 | 100 | 100 | 2028 | 2028 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-54 до ТК-53 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная у флэшек) | 300 | 24 | 24 | 2030 | 2030 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-53 до ТК-52 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная у флэшек) | 300 | 91 | 91 | 2028 | 2028 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-52 до ТК-51 Ду 300мм | 300 | 136 | 136 | 2036 | 2036 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-51 до ТК-50 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная у 5 школы ) | 300 | 78 | 78 | 2036 | 2036 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-50 до ТК-49 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная у жд. Солнечная 35-37) | 300 | 67 | 67 | 2036 | 2036 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-49 до ТК-48 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная | 300 | 67 | 67 | 2036 | 2036 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-48 до ТК-47 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная до ул. Молодёжная | 300 | 64 | 64 | 2036 | 2036 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-47 до Павильона 5 Ду 300мм (пересечение ул. Молодёжная и А. Невского) | 300 | 232 | 232 | 2035 | 2035 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-49/10 до ТК-50/10 Ду 350мм (вдоль ул. Красные Форты у жд. Героев 51 до жд. Красные Форты 23) | 350 | 99,9 | 99,9 | 2037 | 2037 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-61 до Павильона 5 Ду 700мм надземная на низких опорах (от АТП до ул. Солнечная) | 700 | 439 | 439 | 2038 | 2038 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 до ТК-61 Ду 700мм надземная на низких опорах (от поворота на 80 км. До АТП) | 700 | 600 | 600 | 2030 | 2030 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-62 до ТК-46 Ду 700мм надземная на низких опорах (от ул. Солнечная до пр. Героев) | 700 | 510 | 510 | 2034 | 2035 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до ТК-95 Ду 700мм надземная на низких опорах (от пр. Героев до Автобани) | 700 | 630 | 630 | 2036 | 2037 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-40 до ТК-39 Ду 700мм (от ул. Красные Форты до сбербанка) | 700 | 162 | 162 | 2040 | 2040 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-39 до Павильона 8 Ду 700мм (от ул. Парковая вдоль ЖК Рантола до сбербанка) | 700 | 300 | 300 | 2033 | 2033 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-50/10 до ТК-51/10 Ду 300мм (вдоль ул. Красные Форты напротив ТЦ Перекресток) | 300 | 122,7 | 122,7 | 2042 | 2042 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-51/10 до ТК-52/10 Ду 300мм (вдоль ул. Красные Форты от жд.37 до жд 41) | 300 | 28 | 28 | 2039 | 2039 |
| Модернизация тепловых сетей от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/3 до ТК-15/3 Ду 250мм (вдоль ул. Комсомольская напротив рынка) | 250 | 111 | 111 | 2035 | 2035 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон3 от ТК-16/3 через ТК-17/3,19/3, 20/3 до ТК-21/3 Ду 200мм (от госпиталя до школы №2) | 200 | 219 | 219 | 2042 | 2042 |
| Модернизация магистральных тепловых сетей от здания 720 до ТК-1 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | 281,5 | 281,5 | 2037 | 2037 |
| Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здание720 Ду 500мм подающая надземная на низких опорах | 500 | 115,2 | 115,2 | 2040 | 2040 |
| Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здание720 Ду 500мм обратная надземная на низких опорах | 500 | 115,2 | 115,2 | 2040 | 2040 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон15 от ТК-58 через ТК-57, ТК-56, ТК-55 до ТК-54 Ду 300мм (от бара Советский до кольца) | 300 | 305 | 305 | 2031 | 2031 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 Ду 500мм (от бани до молочной кухни) | 500 | 419 | 419 | 2041 | 2041 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон4 от ТК-94 до ТК-22 Ду 250мм (вдоль Солнечной от ул. Космонавтов и вдоль Аллеи Ветеранов в сторону мэрии) | 250 | 419 | 419 | 2039 | 2039 |
| Модернизация тепловых сетей микрорайон7 от пав. № 8 до ТК-38 Ду 500мм (пересечение ул. Красные Форты) | 500 | 77 | 77 | 2039 | 2039 |

    - Предложения по  модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Модернизация тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса должна проводиться регулярно с указанием сроков эксплуатации трубопроводов, находящихся в работе.

Очередность замены тепловых сетей со сроком службы, превышающим 35 лет, приведена в приложении 1.1 «Предложения по замене тепловых сетей, исчерпавших нормативный срок службы».

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения МО Сосновоборский городской округ показывает имеющиеся проблемы в части сетей теплоснабжения:

- высокая степень износа тепловых сетей (подробная характеристика тепловых сетей приведена в обосновывающих материалах данной Схемы Таблица 1.3.1.1, Таблица 1.3.1.2). основная часть тепловых сетей Сосновоборского городского округа была введена в эксплуатацию в 1983-1998 гг и, соответственно, выработала свой ресурс, превысила срок службы, имеет 100 процентный износ и нуждается в замене;

-тепловая изоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что является причиной повышенных тепловых потерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.

Выполняемый объём ремонтно-восстановительных работ не компенсирует износ тепловых сетей, который продолжает расти. Результаты проводимых ранее ремонтов не позволяют в полной мере обеспечить соответствие требованиям действующих правил и норм, что приводит к низкой эффективность транспорта тепловой энергии.

Состояние тепловых сетей – неудовлетворительное, характеризуется значительным физическим и моральным износом: строительные конструкции теплотрасс требуют модернизации, трубопроводы страдают от коррозии, что является основной причиной инцидентов, на тепловых сетях.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов необходимо обеспечить масштабный капитальный ремонт, модернизацию и строительство новых тепловых сетей.

Организация качественного теплоснабжения Сосновоборского городского округа предусматривает первоочередные Мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей, приведенные в таблице 6.5.1.

Данное мероприятие позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения города Сосновый Бор путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование коммунальных ресурсов.

Участки теплосетей, на которых в соответствие с данным технико-экономическим обоснованием будет проводиться модернизация, характеризуются высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными тепловыми потерями и, как следствие, недостаточной (ниже расчётной) экономичностью эксплуатации тепловых сетей, что влечет низкое качество оказания услуг теплоснабжения.

Учитывая существующие проблемы системы теплоснабжения города Сосновый Бор в целях развития системы теплоснабжения настоящей схемой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение износа и достижение целевых показателей реализации мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, приведенный в Таблице 6.5.1.

  - Предложения по строительству, модернизации и реконструкции   насосных станций.

    - Предложения по реконструкции здания 716 (подкачивающая насосная)

Техническим проектом на «Строительство районного теплоснабжения промрайона и г. Сосновый Бор» (Инв. № 1586-ДСП от 1978 г. Разработанного институтом ВНИПИЭТ) предусматривался ввод в работу подкачивающей насосной станции, смонтированной на обратном трубопроводе тепловой сети в здании 716. Указанная насосная станция предназначена для понижения давления в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах города, имеющих относительно низкую геодезическую отметку ввиду особенностей рельефа местности (2, 3 мкр, временный поселок + 7 метров по отношению к ординару) по отношению к основному источнику тепла БРТ ЛАЭС (+ 19 метров по отношению к ординару).   Помимо этого, подкачивающая насосная станция предназначена для увеличения пропускной способности существующих трубопроводов тепловой сети города без их перекладки. В 1988 году совместно с оборудованием БРТ насосная станция в работу не была введена. В настоящее время (институтом АО ВНИПИЭТ Сосновоборское отделение) разработана проектно-сметная документация реконструкции подкачивающей насосной станции с учетом современных норм и требований. Настоящей Схемой планируется в 2022 – 2023 годах проведение реконструкции здания 716 (подкачивающая насосная). Настоящей Схемой предусматривается демонтаж установленного оборудования и трубопроводов, закупка оборудования, работ по монтажу технологического оборудования, электроснабжения и системы КИПиА, а также пусконаладочные работы.

  - Мероприятия по установке защит от превышения давления и регуляторов перепада давления

Техническим проектом на «Строительство районного теплоснабжения промрайона и г. Сосновый Бор» (Инв. № 1586-ДСП от 1978 г.) предусматривался ввод в работу комплекса защитных устройств на базе регулирующих клапанов РК-1, расположенных в здании 700, Пав.2 и Пав.3 и здании 720. При этом планировалось, что указанные устройства будут работать в двух режимах. В режиме 1 предусматривалась стабилизация и поддержание постоянного гидравлического напора у потребителей тепла и исключение взаимного влияния друг на друга включающихся и отличающихся теплопотребляющих установок. В режиме 2 предусматривалась защита потребителей тепловой сети в случае превышения давления в условиях нестационарных гидравлических режимов и при возникновении аварийных ситуаций, связанных с аварийным остановом насосов БРТ, работающих под нагрузкой, обрывом штока задвижки и прохождению волны гидроудара. В 1988 году БРТ была введена в работу по пусковому минимуму ввиду неготовности монтажом систем регулирования и защит.

По состоянию на 2021 г. на тепловых сетях Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» системы регулирования, стабилизации и защиты тепловой сети от нестационарных гидравлических режимов в работу не введены. Многолетний опыт эксплуатации тепловой сети показал, что отсутствие защит от превышения давления может привести к аварийным ситуациям в течение отопительного сезона, с полным прекращением циркуляции теплоносителя и опорожнением потребителей тепла в осенне-зимний период. Помимо этого, большая разветвленность внутриплощадочных тепловых сетей крупных промышленных потребителей, частые случаи разрегулировки и балансировки систем теплопотребления, а также колебания подключенной нагрузки, связанной с неравномерностью потребления горячего водоснабжения в ночное и дневное время суток приводят к постоянному изменению гидравлического режима тепловой сети в целом. Таким образом, необходимо проведение комплекса мер по вводу в работу систем стабилизации давления и защиты потребителей от нестационарных гидравлических режимов при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Настоящая Схема предусматривает установку устройств защиты и регуляторов перепада давления в период с 2022 по 2025 гг.

Защиты и регуляторы на тепловых сетях городского округа предлагается установить в следующих местах: - на выводах БРТ – 1 и БРТ – 2, в здании 720, в павильонах 2 и 3, и в местах открытых врезок в трубопровод Ø 1000 мм. Схема расположения защит и регуляторов перепада давления приведена на рисунке 6.7.1.

Рисунок 6.7.1- Схема расположения защит и регуляторов перепада давления

В качестве устройств защиты от нестационарных гидравлических режимов в тепловых сетях настоящая Схема предусматривает установку быстродействующих сбросных клапанов (БКС) (рисунок 6.7.2). Клапан типа БКС (быстродействующий клапан сбросной) является исполнительным устройством гидравлических регуляторов непрямого действия (или электромагнитных соленоидов) и предназначен для защиты наружных тепловых сетей и местных систем теплопотребления от внезапного повышения давления (гидроударов), возникающих в результате резкого повышения гидравлического сопротивления в трубопроводах в периоды аварийного останова сетевых насосов, закрытия задвижек, клапанов и пр. Защита осуществляется путем слива из трубопровода в дренаж сетевой воды в количестве, обеспечивающем срезки на заданном уровне волны повышенного давления.

Рисунок 6.7.2. Схема быстродействующего сливного клапана (БКС)

  - Прочие предложения

    - Мероприятия по замене секционирующей арматуры

По состоянию на 2021 г. на тепловых сетях СМУП «ТСП» ряд секционирующей арматуры находится в неудовлетворительном состоянии. Схема теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» предусматривает восстановление секционирующей арматуры. Перечень необходимых мероприятий приведен в таблице 6.8.1.1

Таблица 6.8.1.1 Перечень мероприятий по замене секционирующей арматуры

| Наименование мероприятий | Количество арматуры |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. | 12 | 12 | 2023 | 2035 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. | 17 | 17 | 2029 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2023 | 2025 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 700- 2 шт.; Ду 500 - 4 шт. | 6 | 6 | 2029 | 2037 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 700- 2 шт. | 2 | 2 | 2029 | 2029 |
| Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. | 12 | 12 | 2029 | 2035 |

    - Мероприятия по потребителям тепловой энергии

      - Мероприятия по переводу потребителей на температурный график с расчетной температурой - 24°С

В соответствии с тем, что текущие тепловые нагрузки и поверхности нагрева потребителей тепловой энергии рассчитаны на минимальную температуру наружного воздуха для Ленинградской области - 26°С, при изменившейся в результате потепления расчетной температуре наружного воздуха (в соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (- 24°С), будет происходить перерасход тепловой энергии и перегрев потребителей. Настоящая Схема предусматривает проведение в 2023 году наладочных мероприятий по регулировке и балансировке потребителей тепловой энергии и разработке новых эксплуатационных режимов источников тепла.

      - Мероприятия по установке у потребителей узлов учета тепловой энергии

В соблюдение требований ст.13 ФЗ №261 «Об энергосбережении» от 23.11.2009 г. закладывается оснащение всех потребителей тепловой энергии узлами учета тепловой энергии (УУТЭ).

На жилой фонд требуется установка порядка 349 приборов учета тепловой энергии с нагрузкой свыше 0,2 Гкал/час и порядка 92 приборов учета с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. Оснащение потребителей приборами учета предусмотрено с 2021 по 2022 годы.

Средняя стоимость прибора учета в соответствии с анализом сложившейся практики составляет порядка 200 тыс. руб.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

    - Мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему ГВС

В соблюдение требований п.9 ст.29 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. предусматривается постепенный перевод системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения с установкой у потребителей теплообменников ГВС и автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). Перевод на закрытую систему ГВС предусматривается в период с 2021 по 2023 годы.

Предполагается путем установки у потребителей автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. АИТП позволят рационально потреблять тепловую энергию, поддерживать температуру теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха, а также учитывать график работы потребителей (режим «день-ночь» и режим выходного дня). Установка АИТП позволит добиться снижения теплопотребления (до 30%), исключить перегрев потребителей.

Динамика ввода АИТП аналогична динамике установки приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Наиболее предпочтительная схема АИТП с сохранением существующего элеватора и частотным преобразователем подмешивающего насоса (рисунок 7.1.1.1).

Рисунок 7.1.1.1 Принципиальная схема автоматизированного теплового пункта с узлом учета теплоносителя

Основное преимущество применения данной схемы заключается в возможности автоматического регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления при минимальном изменении существующей схемы теплоснабжения и с сохранением элеваторного узла.

Температура в подающем трубопроводе системы отопления регулируется за счет изменения расхода прямой воды в элеваторе с помощью регулирующего двухходового клапана.

Циркуляционный насос с преобразователем частоты, установленный в обратном трубопроводе управляет циркуляционным расходом системы отопления по изменению температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. То есть при понижении температуры обратного теплоносителя, что говорит о недостаточном внутреннем циркуляционном расходе, производительность насоса увеличивается и наоборот, при повышении температуры обратного теплоносителя уменьшается.

Преобразователь частоты применяется для регулирования скорости асинхронных двигателей и позволяет плавно изменять напорную характеристику насоса. Применение частотного преобразователя позволяет, после остановки насоса, осуществить плавный пуск двигателя при его повторном включении, а также экономить электрическую энергию за счет потребления только необходимого ее количества. Максимальная величина подмеса полностью определяется производительностью подмешивающего насоса.

Таким образом, в системе отопления происходит изменение температуры теплоносителя при сохранении постоянства внутренней циркуляции теплоносителя, что позволяет всем помещениям внутри здания находиться в равных по температуре условиях.

При аварийном отключении электропитания схема сохраняет работоспособность: двухходовой клапан открывается за счет возвратной механической пружины, срабатывающей при отключении электропитания, а элеватор работает в штатном режиме. Величина подмеса в этом случае определяется гидравлическим сопротивлением системы отопления и параметрами элеватора. Гидравлическое сопротивление обратного клапана, вводимого в схему, не оказывает существенного влияния на величину подмеса.

Приготовление воды на горячее водоснабжение с температурой 60°С осуществляется посредством нагрева холодной водопроводной воды (трубопровод ХВС) по одноступенчатой схеме в пластинчатых теплообменниках – закрытая система теплоснабжения.

Поддержание температуры горячей воды в системе ГВС в пределах санитарных норм происходит при помощи двухходового клапана, регулирующего с электроприводом. При изменении температуры теплоносителя в системе ГВС ниже или выше установленного интервала с регулятора «Взлет РО-2» поступает сигнал на сервопривод двухходового клапана, который увеличивает или уменьшает расход сетевой воды через пластинчатый теплообменник, что приводит к изменению температуры нагрева холодной воды из городского водопровода до значения, установленного санитарными нормами.

Для защиты теплообменных аппаратов системы ГВС от накипи на трубопроводе холодной воды, поступающей из городского водопровода, рекомендуется устанавливать устройство нехимической водоподготовки AntiCa++. При помощи этого устройства под воздействием точно определенного электромагнитного поля происходит высвобождение ионов бикарбоната кальция из электростатической связанности с молекулами воды и последующее образование арагонитовых кристаллов, которые не обладают свойствами образования твердых отложений. В системе ГВС эти кристаллы удаляются в фильтре через сливное отверстие. Преимущество этого аппарата в том, что он позволяет выделить из воды вещества, которые впоследствии не осядут на стенках теплообменника ГВС, системы отопления и трубопроводах. Устройство нехимической водоподготовки имеет все необходимые сертификаты.

Для защиты ГВС от взвешенных частиц, находящихся в воде, установлены сетчатые фильтры с магнитными вставками. Для защиты циркуляционного насоса от «сухого» хода установлен сигнализирующий манометр (реле давления).

В состав АИТП входят:

  - Узел ввода тепловой сети

  - Узел учёта тепловой энергии

  - Узел приготовления теплоносителя для систем отопления

  - Узел приготовления теплоносителя для систем ГВС

  - Узлы присоединения (коллектора) указанных систем

  - Системы управления и автоматизации указанных систем.

  - Элементы диспетчеризации

Состав АИТП модульного исполнения может в значительной степени варьироваться в зависимости от применяемых в каждом отдельном случае схем присоединения систем теплопотребления, типа системы теплоснабжения, а также конкретных технических условий и пожеланий заказчика.

Кроме основных элементов, таких как регуляторы прямого действия, управляющие клапаны с электроприводом, насосы, теплообменники и прочее модуль отопления содержит водо-запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и преобразователи температуры, сигналы от которых являются входящими для регулятора отопления. Контрольно-измерительные приборы и датчики обеспечивают измерение и контроль параметров теплоносителя, и выдачу в щит управления сигналов о выходе параметров за пределы допустимых значений.

Щит электроуправления дает возможность как автоматического, так и ручного управления режимами работы АИТП: насосами и клапанами, переключения летнего и зимнего режимов, выдачи сигналов аварии при возникновении нештатных ситуаций, выходе оборудования из строя и отклонении контролируемых параметров теплоносителя от заданных предельных значений.

Важной особенностью модульного исполнения является то, что это универсальное средство регулирования, измерения, коммерческого учета и регистрации, управления и контроля (щит электроуправления с регулятором отопления и возможностью управления по модему), собранное в единое модульное устройство, позволяющее осуществить полную автоматизацию системы теплопотребления.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

В данном разделе приведен расчет для основного источника теплоснабжения – Ленинградской АЭС. Для Ленинградской АЭС перспективные топливные балансы рассчитываются на основе расчета коэффициента отнесения затрат на производство электрической и тепловой энергии.  В таблице 8.1.1. представлен расчет коэффициента отнесения затрат на производство электрической и тепловой энергии по Филиалу «Концерн Росэнергоатом «Ленинградской атомная станция согласно представленных фактических исходных данных:

- 98,9% топлива в среднем за год будет отнесено на производство электроэнергии,

- 1,1 % - на производство теплоэнергии.

Расчет коэффициента подлежит ежегодной актуализации при расчете тарифов на электрическую и тепловую энергию. Величина коэффициента отнесения затрат и объемов на производство тепловой энергии существенно зависит от вывода энергоблоков и ввода замещающих мощностей Ленинградской АЭС.

Резервное и аварийное топливо на Ленинградской АЭС не предусмотрено. Создание резерва топлива на АЭС не регламентируется нормативными требованиями.

Таблица 8.1.1. Расчет среднегодового планового коэффициента отнесения затрат на производство электрической и тепловой энергии по Филиалу «Концерн Росэнергоатом «Ленинградской атомная станция»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Выработка электроэнергии | млн. кВт*ч | 2 870,14 | 2 743,08 | 2 503,45 | 2 311,97 | 2 086,11 | 2 557,51 | 2 342,99 | 2 316,71 | 2 310,33 | 2 223,01 | 1 718,91 | 2 543,86 | 28 528,07 |
| 2. | Выработка теплоэнергии: | Гкал | 7 562 744 | 7 179 479 | 6 424 695 | 5 952 266 | 5 459 239 | 6 779 414 | 6 149 503 | 6 103 991 | 6 222 919 | 6 076 788 | 4 624 702 | 6 596 297 | 75 132 037 |
| 3. | Расход тепла на производство электроэнергии, в том числе: | Гкал | 7 431 620 | 7 059 298 | 6 324 595 | 5 867 513 | 5 412 561 | 6 762 079 | 6 133 466 | 6 101 443 | 6 202 407 | 5 993 284 | 4 524 365 | 6 489 332 | 74 301 963 |
| 4. | Коэффициент отнесения затрат на производство электроэнергии энергоблоками | % | 98,266 | 98,326 | 98,442 | 98,576 | 99,145 | 99,744 | 99,739 | 99,958 | 99,670 | 98,626 | 97,830 | 98,378 | 98,895 |
| 5. | Коэффициент отнесения затрат на производство тепловой энергии энергоблоками | % | 1,734 | 1,674 | 1,558 | 1,424 | 0,855 | 0,256 | 0,261 | 0,042 | 0,330 | 1,374 | 2,170 | 1,622 | 1,105 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Ленинградской атомной станцией в качестве топлива используется ядерное топливо на основе диоксида урана в виде тепловыделяющих сборок. Резервный вид топлива не предусмотрен. Основным видом топлива для городской котельной является природный газ, резервным видом топлива – мазут. Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии не используются.

  - Виды топлива, их долю, и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Поставщиком газа на источник является ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Таблица 8.3.1).

Таблица 8.3.1 – Калорийности видов топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Низшая теплота сгорания | Коэффициент пересчета в условное топливо | Плотность, кг/куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | куб. м | 8185 ккал/куб. м | 1,169 | 0,696 |
| Дизельное топливо | кг | 10300 ккал/кг | 1,471 | 860 |
| Мазут топочный | кг | 9700 ккал/кг | 1,386 | 890 |
| Уголь | кг | 4354 ккал/кг | 0,622 | - |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе.

Преобладающим видом топлива является ядерное топливо

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.

На территории городского округа Сосновый бор приоритетным развитием топливного баланса является соответствие 1-му варианту развития систем теплоснабжения, что обеспечивает достижение нормативной надежности, замену оборудования, исчерпавшего нормативный срок службы, и восстановление изоляции тепловых сетей, а также покрытие приростов тепловых нагрузок и совершенствование системы теплоснабжения.

- Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Оценка необходимых капиталовложений для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них проводилась для варианта развития Сосновоборского городского округа, в котором предусматриваются мероприятия, направленные на обеспечение нормативной надежности, замена оборудования, исчерпавшего нормативный срок службы, и восстановление изоляции тепловых сетей, а также мероприятия, направленные на покрытие приростов тепловых нагрузок и совершенствование системы теплоснабжения.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Целью инвестирования в строительство Ленинградской АЭС является сохранение и развитие производства электрической и тепловой энергии.

Настоящей схемой учтено замещение мощностей ЛАЭС.

Энергоблок № 5 замещающих мощностей ЛАЭС введен в 2018 г, энергоблок № 6 находится в промышленной эксплуатации с 22.03.2021 года.

Энергоблок № 1, выведен из эксплуатации в 2018 году, а энергоблок №2 выведен из эксплуатации в 2020 году

Планируется, что вывод энергоблоков № 3 и № 4 ЛАЭС из эксплуатации в начале и конце 2025 гг.

Развитие системы теплоснабжения предполагает замещающий ввод энергоблоков строящейся ЛАЭС в соответствии с графиком вывода энергоблоков Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС». По интернет данным открытых источников информации, застройщиком — техническим заказчиком проекта выступит концерн «Росэнергоатом», генеральными проектировщиками — АО «Атомпроект» главным конструктором реакторных установок — АО «ОКБ «Гидропресс».

Схемой теплоснабжения предусмотрено проведение реконструкции бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС в части модернизации — подключению к теплофикационным установкам новых энергоблоков ВВЭР-1200 после начала вывода из эксплуатации действующих энергоблоков РБМК.

Оценка необходимых капиталовложений, перечень мероприятий, а также иная информация в части технологических схем, характеристик оборудования и другое, по данным организации, является «информацией ограниченного доступа». Данные мероприятия «финансируются за счет собственных средств Концерна» в рамках «программы энергосбережения».

Суммарные инвестиции в мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии городской котельной путем ввода в эксплуатацию двух котлов в 2021 году за счет средств ООО «ТСП», составили 372 340 192 (Триста семьдесят два миллиона триста сорок тысяч сто девяносто два) рубля.

По состоянию на 2021 год тепловая мощность котлов Novotherm 58-150 обеспечивает надежность теплоснабжения ГО Сосновый Бор.

Ввод позволил произвести реновацию морально устаревшего оборудования котельной СМУП «ТСП» со сроком ввода в эксплуатацию - 1960-1970 гг., и обеспечить надёжность   и энергетическую эффективности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС.

Для покрытия инвестиций по реконструкции источников тепловой энергии в размере 372 340 192 (Триста семьдесят два миллиона триста сорок тысяч сто девяносто два) в рамках концессионного соглашения ООО «ТСП» рекомендуется получить в органе регулирования Ленинградской области тариф на тепловую энергию в целях обеспечения надёжности зон функционирования резервной пиковой водогрейной котельной в период покрытия тепловых нагрузки зоны ЛАЭС либо получить возмещение указанных средств из бюджета Ленинградской области с учетом инвестиционных и операционных расходов.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций на каждом этапе.

Оценка капитальных затрат на строительство новых тепловых сетей и реконструкцию существующих проводилась на основании укрупненных цен на строительство с учетом коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекта РФ. Для определения цены прокладки участка тепловой сети в Сосновоборском городском округе был учтен коэффициент перевода цен на 2020 год для Ленинградской области.

Согласно исходным данным ресурсоснабжающих организаций, а также с учетом стратегического планирования развития системы теплоснабжения территории, в данном разделе представлены финансовые потребности для осуществления мероприятий в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на период до 2042 года. Мероприятия реализуются с целью повышения надежности теплоснабжения, в том числе:

- строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей;

- реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников;

- мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.

В целях повышения показателей надежности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения предусмотрена замена запорной арматуры.

Общий размер инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них, в ценах 2020 составил 1 483 862,50 тысяч рублей.

Инвестиции в разрезе периодов реализации схемы теплоснабжения представлены ниже.

В таблице 9.2.1. приведены финансовые потребности для осуществления мероприятий по тепловым сетям в прогнозных ценах по тепловым сетям, запорной арматуре и насосной станции.

Таблица 9.2.1. Финансовые потребности в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них, в ценах 2020 г.

| ООО "Теплоснабжающее предприятие" на 2021 – 2042 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий и описание ориентиров | диаметр | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итого 2021-2042гг (тыс. руб.) |  | 2021-2025гг (тыс. руб.) |  | 2026-2032гг (тыс. руб.) |  | 2032-2042гг (тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство тепловых сетей от ТК-30/3 до новой ТК между ТК-21 и ТК-22 Ду 150. Обеспечение надежности ТС микрорайон3 (от жд. Солнечная 17 к магистрали вдоль ул. Солнечная. | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 117 | 2025 | 2025 | 6 391,29 |  | 6 391,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1.2 | Строительство тепловых сетей от новой ТК-45 до ж/д 16 по ул. Малая Земля Ду 150. Обеспечение надежности ТС микрорайон9 | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 50 | 2025 | 2025 | 2 552,92 |  | 2 552,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1.3 | Строительство тепловых сетей от вывода т/с Ду 500 до здание 720 (трубопроводы Ду700 Город-1,2 Ду 500 надземная на высоких опорах). Перемычка на случай выхода из строя коллектора здание720 Ду1000. | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 50 | 2025 | 2025 | 3 089,95 |  | 3 089,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1.4 | Строительство тепловых сетей от ТК-35 до ТК-99 Ду 400. Закольцовка микрорайон7, 7а | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 591 | 2026 | 2026 | 53 548,67 |  | 0,00 |  | 53 548,67 |  | 0,00 |  |
| 2.1.5 | Строительство тепловых сетей от новой ТК между ТК-65 и ТК-66 до новой ТК между ТК-63 и ТК-64 Ду 300мм. Обход гаражных кооперативов на ул. Петра Великого. | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 140 | 2028 | 2028 | 13 014,76 |  | 0,00 |  | 13 014,76 |  | 0,00 |  |
| 2.1.6 | Строительство тепловых сетей от ТК-71/10 до новой ТК (школа 7) Ду 125мм. Закальцовка 10а и 10б микрорайон | 125 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 260 | 2028 | 2028 | 17 108,41 |  | 0,00 |  | 17 108,41 |  | 0,00 |  |
| 2.1.7 | Строительство тепловых сетей от Павильона 8 до новой ТК (за ТК-38) Ду 250. Обеспечение надежности ТС 7микрорайон | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 50 | 2028 | 2028 | 4 765,98 |  | 0,00 |  | 4 765,98 |  | 0,00 |  |
| 2.1.8 | Строительство тепловых сетей от ТК-32 до ТК-17/4 Ду 150. Закольцовка микрорайон4 | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 0 | 200 | 2029 | 2029 | 12 328,26 |  | 0,00 |  | 12 328,26 |  | 0,00 |  |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 800,25 |  | 12 034,16 |  | 100 766,09 |  | 0,00 |  |
| Группа 3. Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация тепловых сетей от ТК-20 до ТК- 94 Ду 400. (проход под Солнечной рядом с ДК Строитель) | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 32 | 32 | 2027 | 2027 | 2 572,79 |  | 0,00 |  | 2 572,79 |  | 0,00 |  |
| 3.1.2 | Модернизация тепловых сетей от ТК-15/3 до ТК-16/3 Ду 300 (ул. Комсомольская район госпиталя) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 107 | 107 | 2032 | 2035 | 392,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 392,15 |  |
| 3.1.3 | Модернизация тепловых сетей от ТК-5 до ТК-7 Ду 400мм (ул. Комсомольская от бани до военкомата) | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 275 | 275 | 2025 | 2025 | 22 091,81 |  | 22 091,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.1.4 | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 5 до ТК-62 Ду 700мм (под дорогой на жк.Солнце) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 10 | 10 | 2029 | 2029 | 1 884,09 |  | 0,00 |  | 1 884,09 |  | 0,00 |  |
| 3.1.5 | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 через реку Коваш Ду 700мм надземная на высоких опорах (район моста реки Коваш у 80 км.) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 40 | 40 | 2026 | 2026 | 2 792,56 |  | 0,00 |  | 2 792,56 |  | 0,00 |  |
| 3.1.6 | Модернизация тепловых сетей по ж/д 17 по ул. Солнечной до ТК-30/3 с Ду 100 на Ду 150 (магистраль по подвалу жд. Солнечная 17) | 150 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 98 | 98 | 2025 | 2025 | 4 539,29 |  | 4 539,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.1.7 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-2 участок сети на низких опорах Ду 700мм в районе 720 здания | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 90 | 90 | 2029 | 2029 | 8 222,87 |  | 0,00 |  | 8 222,87 |  | 0,00 |  |
| 3.1.8 | Модернизация участка магистральных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 Ду 700мм под Копорским шоссе. | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 65,9 | 65,9 | 2029 | 2029 | 10 355,47 |  | 0,00 |  | 10 355,47 |  | 0,00 |  |
| 3.1.10 | Модернизация тепловых сетей от ТК-42 до ТК-40 Ду 700мм (вдоль пр. Героев с пересечением ул. Красные Форты) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 199 | 199 | 2025 | 2025 | 30 295,69 |  | 30 295,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.1.11 | Модернизация тепловых сетей от ТК-85 до ТК-87 Ду 300мм (от трехлистников до ул. Красные Форты) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 228,9 | 228,9 | 2027 | 2027 | 24 149,65 |  | 0,00 |  | 24 149,65 |  | 0,00 |  |
| 3.1.12 | Модернизация тепловых сетей от ТК-26/2 до ж/д 28 по ул. Ленинградской (пересечение ул.50 Лет Октября в районе ВНИИПИЭТ) | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 132 | 132 | 2030 | 2030 | 8 301,55 |  | 0,00 |  | 8 301,55 |  | 0,00 |  |
| 3.1.13 | Модернизация тепловых сетей от ж/д 28 до ж/д 24 по ул. Ленинградской | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 138 | 138 | 2030 | 30 | 7 666,55 |  | 0,00 |  | 7 666,55 |  | 0,00 |  |
| 3.1.14 | Модернизация тепловых сетей от ж/д 24 до ж/д 20 по ул. Ленинградской | 100 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 109 | 109 | 2030 | 2030 | 5 572,52 |  | 0,00 |  | 5 572,52 |  | 0,00 |  |
| 3.1.16 | Модернизация тепловых сетей от ТК-41 до ТК-49/10 Ду 300мм (участок от пр. Героев вдоль ул. Красные Форты) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 54 | 54 | 2026 | 2026 | 5 272,72 |  | 0,00 |  | 5 272,72 |  | 0,00 |  |
| 3.1.17 | Модернизация тепловых сетей от ТК-8 до ТК-5/3 Ду 300мм (вдоль ул.50 Лет Октября напротив маг. Сосновый Бор) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 309 | 309 | 2031 | 2031 | 36 287,65 |  | 0,00 |  | 36 287,65 |  | 0,00 |  |
| 3.1.18 | Модернизация тепловых сетей от ТК-79 до ТК-80 Ду 400мм (вдоль магазина Галактика от жд.Героев 4 до Героев 6) | 400 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 87 | 87 | 2027 | 2027 | 8 338,30 |  | 0,00 |  | 8 338,30 |  | 0,00 |  |
| 3.1.19 | Модернизация тепловых сетей от ТК-40 до ТК-87 Ду 300мм (вдоль магазина Эльдорадо с пересечением пр. Героев) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 97 | 97 | 2028 | 2028 | 8 930,80 |  | 0,00 |  | 8 930,80 |  | 0,00 |  |
| 3.1.20 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до Павильона 4 Ду 700мм (вдоль пожарного депо с пересечением пр. А. Невского. | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 95 | 95 | 2031 | 2031 | 17 882,40 |  | 0,00 |  | 17 882,40 |  | 0,00 |  |
| 3.1.21 | Модернизация тепловых сетей от Павильона 4 до ТК-45 Ду 700мм (вдоль пр. Героев в районе БЦ. Планета). | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 270 | 270 | 2027 | 2027 | 48 500,38 |  | 0,00 |  | 48 500,38 |  | 0,00 |  |
| 3.1.22 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-45 до ТК-44 Ду 700мм (в районе маг. Иртыш с пересечением пр. Героев) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 117,3 | 117,3 | 2034 | 2034 | 26 492,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26 492,94 |  |
| 3.1.23 | Модернизация тепловых сетей от новой ТК (школа 7) до ТК-32/10 | 125 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 91 | 91 | 2027 | 2027 | 4 252,01 |  | 0,00 |  | 4 252,01 |  | 0,00 |  |
| 3.1.24 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-74 до ТК-20 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная в районе ДК Строитель) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 138 | 138 | 2031 | 2031 | 16 126,77 |  | 0,00 |  | 16 126,77 |  | 0,00 |  |
| 3.1.25 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-75 до ТК-74 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 94 | 94 | 2031 | 2031 | 13 160,86 |  | 0,00 |  | 13 160,86 |  | 0,00 |  |
| 3.1.26 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-76 до ТК-75 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 98 | 98 | 2028 | 2028 | 9 956,93 |  | 0,00 |  | 9 956,93 |  | 0,00 |  |
| 3.1.27 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-77 до ТК-76 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 168 | 168 | 2034 | 2034 | 20 457,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20 457,35 |  |
| 3.1.28 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-77 до ТК-54 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная в районе кольца)) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 100 | 100 | 2028 | 2028 | 10 643,44 |  | 0,00 |  | 10 643,44 |  | 0,00 |  |
| 3.1.29 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-54 до ТК-53 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная у флэшек) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 24 | 24 | 2030 | 2030 | 2 791,79 |  | 0,00 |  | 2 791,79 |  | 0,00 |  |
| 3.1.30 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-53 до ТК-52 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная у флэшек) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 91 | 91 | 2028 | 2028 | 8 120,81 |  | 0,00 |  | 8 120,81 |  | 0,00 |  |
| 3.1.31 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-52 до ТК-51 Ду 300мм | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 136 | 136 | 2036 | 2036 | 19 461,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 461,57 |  |
| 3.1.32 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-51 до ТК-50 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная у 5 школы) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 78 | 78 | 2036 | 2036 | 11 351,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 351,45 |  |
| 3.1.33 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-50 до ТК-49 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная у жд. Солнечная 35-37) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 67 | 67 | 2036 | 2036 | 9 288,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 288,70 |  |
| 3.1.34 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-49 до ТК-48 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 67 | 67 | 2036 | 2036 | 7 626,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 626,94 |  |
| 3.1.35 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-48 до ТК-47 Ду 300мм (вдоль ул. Солнечная до ул. Молодёжная | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 64 | 64 | 2036 | 2036 | 9 237,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 237,94 |  |
| 3.1.36 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-47 до Павильона 5 Ду 300мм (пересечение ул. Молодёжная и А. Невского) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 232 | 232 | 2035 | 2035 | 28 545,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28 545,47 |  |
| 3.1.37 | Модернизация тепловых сетей от ТК-49/10 до ТК-50/10 Ду 350мм (вдоль ул. Красные Форты у жд.Героев 51 до жд.Кр.Форты 23) | 350 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 99,9 | 99,9 | 2037 | 2037 | 14 448,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 448,66 |  |
| 3.1.38 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-61 до Павильона 5 Ду 700мм надземная на низких опорах (от АТП до ул. Солнечная) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 439 | 439 | 2038 | 2038 | 49 068,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 49 068,96 |  |
| 3.1.39 | Модернизация магистральных тепловых сетей от Павильона 7 до ТК-61 Ду 700мм надземная на низких опорах (от поворота на 80 км. До АТП) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 600 | 600 | 2030 | 2030 | 49 003,47 |  | 0,00 |  | 49 003,47 |  | 0,00 |  |
| 3.1.40 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-62 до ТК-46 Ду 700мм надземная на низких опорах (от ул. Солнечная до пр. Героев) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 510 | 510 | 2034 | 2035 | 49 702,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 49 702,62 |  |
| 3.1.41 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-46 до ТК-95 Ду 700мм надземная на низких опорах (от пр. Героев до Автобани) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 630 | 630 | 2036 | 2037 | 66 407,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66 407,38 |  |
| 3.1.42 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-40 до ТК-39 Ду 700мм (от ул. Красные Форты до сбербанка) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 162 | 162 | 2040 | 2040 | 44 492,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 44 492,01 |  |
| 3.1.43 | Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-39 до Павильона 8 Ду 700мм (от ул. Парковая вдоль ЖК Рантола до сбербанка) | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 300 | 300 | 2033 | 2033 | 59 796,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 59 796,64 |  |
| 3.1.44 | Модернизация тепловых сетей от ТК-50/10 до ТК-51/10 Ду 300мм (вдоль ул. Красные Форты напротив ТЦ Перекресток) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 122,7 | 122,7 | 2042 | 2042 | 15 936,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 936,81 |  |
| 3.1.45 | Модернизация тепловых сетей от ТК-51/10 до ТК-52/10 Ду 300мм (вдоль ул.Кр.Форты от жд.37 до жд 41) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 28 | 28 | 2039 | 2039 | 8 731,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 731,00 |  |
| 3.1.46 | Модернизация тепловых сетей от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/3 до ТК-15/3 Ду 250мм (вдоль ул. Комсомольская напротив рынка) | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 111 | 111 | 2035 | 2035 | 11 329,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 329,96 |  |
| 3.1.47 | Модернизация тепловых сетей микрорайон3 от ТК-16/3 через ТК-17/3,19/3, 20/3 до ТК-21/3 Ду 200мм (от госпиталя до школы №2) | 200 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 219 | 219 | 2042 | 2042 | 26 100,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26 100,82 |  |
| 3.1.48 | Модернизация магистральных тепловых сетей от здания 720 до ТК-1 Ду 700мм надземная на низких опорах | 700 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 281,5 | 281,5 | 2037 | 2037 | 35 360,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 35 360,56 |  |
| 3.1.49 | Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здание720 Ду 500мм подающая надземная на низких опорах | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 115,2 | 115,2 | 2040 | 2040 | 6 212,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 212,85 |  |
| 3.1.50 | Модернизация тепловых сетей от выхода теплосети на поверхность до здание720 Ду 500мм обратная надземная на низких опорах | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 115,2 | 115,2 | 2040 | 2040 | 6 212,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 212,85 |  |
| 3.1.51 | Модернизация тепловых сетей микрорайон15 от ТК-58 через ТК-57, ТК-56, ТК-55 до ТК-54 Ду 300мм (от бара Советский до кольца) | 300 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 305 | 305 | 2031 | 2031 | 25 732,97 |  | 0,00 |  | 25 732,97 |  | 0,00 |  |
| 3.1.52 | Модернизация тепловых сетей микрорайон13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 Ду 500мм (от бани до молочной кухни) | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 419 | 419 | 2041 | 2041 | 81 607,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81 607,78 |  |
| 3.1.59 | Модернизация тепловых сетей микрорайон4 от ТК-94 до ТК-22 Ду 250мм (вдоль Солнечной от ул. Космонавтов и вдоль Аллеи Ветеранов в сторону мэрии) | 250 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 419 | 419 | 2039 | 2039 | 63 654,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 63 654,81 |  |
| 3.1.60 | Модернизация тепловых сетей микрорайон7 от пав. № 8 до ТК-38 Ду 500мм (пересечение ул. Красные Форты) | 500 | повышение надежности теплоснабжения | протяженность | м. | 77 | 77 | 2039 | 2039 | 14 069,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 069,35 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция насосной станции, здание 716 |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2021 | 2022 | 137 655,38 |  | 137 655,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217 089,09 |  | 194 582,18 |  | 336 519,35 |  | 685 987,56 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: здание 720 Ду 800 - 2 шт., Ду 600 - 4 шт., Ду 500 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 12 | 12 | 2023 | 2035 | 34 054,09 |  | 0,00 |  | 23 130,56 |  | 10 923,53 |  |
| 4.1.2 | Реализация проекта установки автоматизированных тепловых пунктов на здания котельной |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2022 | 1 824,98 |  | 1 824,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.1.3 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 3 Ду 800 - 2 шт., Ду 400 - 6 шт., Ду 300 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 17 | 17 | 2029 | 2037 | 25 544,15 |  | 0,00 |  | 10 784,63 |  | 14 759,52 |  |
| 4.1.4 | Мероприятия по замене сужающих устройств у потребителей и разработке эксплуатационных режимов тепловой сети при изменении действующего температурного графика |  | повышение надежности теплоснабжения | усл. ед. | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 12 653,19 |  | 0,00 |  | 12 653,19 |  | 0,00 |  |
| 4.1.5 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 4 Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 9 635,37 |  | 0,00 |  | 9 635,37 |  | 0,00 |  |
| 4.1.6 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 5 Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | щ | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 9 635,37 |  | 0,00 |  | 9 635,37 |  | 0,00 |  |
| 4.1.7 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 9, з/а Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2023 | 2025 | 8 913,01 |  | 0,00 |  | 8 913,01 |  | 0,00 |  |
| 4.1.8 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 7 Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 9 635,37 |  | 0,00 |  | 9 635,37 |  | 0,00 |  |
| 4.1.9 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 8 Ду 700- 2 шт.; Ду 500 - 4 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 6 | 6 | 2029 | 2037 | 11 778,38 |  | 0,00 |  | 4 972,78 |  | 6 805,60 |  |
| 4.1.10 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 700, в том числе: павильон № 3 Ду 700- 2 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 10 838,48 |  | 0,00 |  | 10 838,48 |  | 0,00 |  |
| 4.1.11 | Замена запорной арматуры в павильонах на магистральных тепловых сетях Ду 1000, в том числе: павильон № 2 Ду 800 - 2 шт., Ду 300 - 4 шт., Ду 250 - 6 шт. |  | повышение надежности теплоснабжения | запорная арматура | шт. | 12 | 12 | 2029 | 2035 | 19 460,80 |  | 0,00 |  | 8 590,75 |  | 10 870,05 |  |
|  | Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 973,17 |  | 1 824,98 |  | 108 789,50 |  | 43 358,69 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483 862,50 |  | 208 441,32 |  | 546 074,93 |  | 729 346,25 |  |

Данной схемой теплоснабжения рекомендуется произвести мероприятия по вводу в работу подкачивающей насосной станции, смонтированной на обратном трубопроводе тепловой сети в здании 716. Указанная насосная станция предназначена для понижения давления в обратных трубопроводах тепловой сети в микрорайонах города, имеющих относительно низкую геодезическую отметку ввиду особенностей рельефа местности (2, 3 микрорайон, временный поселок).

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

    - Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Мероприятия по обеспечению гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) предусмотрены в реконструкции источников теплоснабжения и потребителей тепла муниципального образования «Сосновоборский городской округ».

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Оценка необходимых капиталовложений в мероприятия, проводимые при переводе на закрытую систему теплоснабжения

Согласно п.9 ст.29 гл.7 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ) с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Настоящая Схема предусматривает внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) для выполнения процесса перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую к 2023 году, в соответствии с законодательством.

Финансовая оценка мероприятий по установке АИТП проводилась по Укрупненным нормативам цены в строительстве для Ленинградской области с учетом индексов - дефляторов для перевода в цены 2021 года, тыс. руб. без НДС. Расчет стоимости представлен в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1- Финансовая оценка мероприятий по установке АИТП

| № п/п | Sys | Наименование узла | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Sys | Внутренний диаметр трубопровода, м | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество ТУ с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | Количество ТУ с нагрузкой более 0,2 Гкал/ч | Нагрузка, МВт | Количество тепловых узлов | Стоимость 1МВт по НЦС 81-02-19-2017 с К=0,84 для ЛО, тыс. руб. без НДС | Общая стоимость работ, в ценах 2021 г. с учетом индексов -дефляторов расчета стоимости, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3687 | ТУ1, Красных Фортов, 39 | 0,1265 | 3688 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,147 | 1 | 10 100,77 | 1 802,55 |
| 2 | 3891 | ТУ1, Молодежная, 21 | 0,1327 | 3892 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 3 | 3843 | ТУ1, Молодежная, 25 | 0,1327 | 3844 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 4 | 3529 | ТУ1, Пр. Героев, 51 | 0,1577 | 5479 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,183 | 1 | 10 100,77 | 2 244,00 |
| 5 | 3955 | ТУ1, Пр. Героев, 55 | 0,1345 | 3956 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,156 | 1 | 10 100,77 | 1 912,92 |
| 6 | 983 | ТУ1, Сибирская, 16 | 0,0088 | 7921 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,01 | 1 | 10 100,77 | 122,62 |
| 7 | 2933 | ТУ12, Пр-т Героев, 5 | 0,0983 | 2934 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,114 | 1 | 10 100,77 | 1 397,90 |
| 8 | 3533 | ТУ4, Пр. Героев, 51 | 0,1793 | 3534 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,209 | 1 | 10 100,77 | 2 562,82 |
| 9 | 3967 | ТУ4, Пр. Героев, 55 | 0,1056 | 3968 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,123 | 1 | 10 100,77 | 1 508,26 |
| 10 | 4011 | ТУ5, МЖД, Молодежная, 17 | 0,1369 | 4012 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,159 | 1 | 10 100,77 | 1 949,70 |
| 11 | 3915 | ТУ5, Молодежная, 21 | 0,1327 | 3916 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 12 | 3859 | ТУ5, Молодежная, 25 | 0,1327 | 3860 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 13 | 3215 | ТУ5, Проспект Героев, 70 | 0,1848 | 3216 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 10 100,77 | 2 636,39 |
| 14 | 3543 | ТУ6, Пр. Героев, 51 | 0,1301 | 3544 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,151 | 1 | 10 100,77 | 1 851,60 |
|  |  | Итого | 14 |  |  |  | 14 | 0 |  | 14 |  | 25 542,33 |
| 1 | 1931 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 60 | 0,2239 | 1932 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,26 | 1 | 10 100,77 | 3 188,19 |
| 2 | 1933 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 60 | 0,34 | 1934 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,395 | 1 | 7 210,90 | 3 457,83 |
| 3 | 5320 | ТУ1, Комсомольская, 3 | 0,1389 | 5321 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,162 | 1 | 10 100,77 | 1 986,49 |
| 4 | 4904 | ТУ1, Кр. Фортов, 17 | 0,2644 | 4905 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 5 | 3625 | ТУ1, Кр. Фортов, 23 | 0,1651 | 3626 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 10 100,77 | 2 354,36 |
| 6 | 3649 | ТУ1, Кр. Фортов, 27 | 0,1668 | 3650 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,194 | 1 | 10 100,77 | 2 378,88 |
| 7 | 3699 | ТУ1, Кр. Фортов, 31 | 0,1651 | 3700 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 10 100,77 | 2 354,36 |
| 8 | 4948 | ТУ1, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4949 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 9 | 3327 | ТУ1, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3328 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 10 | 3431 | ТУ1, Красных Фортов, 20 | 0,2403 | 3432 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 11 | 2189 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,3098 | 8778 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,36 | 1 | 7 210,90 | 3 151,44 |
| 12 | 2135 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,258 | 7788 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 7 210,90 | 2 626,20 |
| 13 | 2197 | ТУ1, Липовский проезд, 3а | 0,2494 | 8774 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,29 | 1 | 7 210,90 | 2 538,66 |
| 14 | 2213 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,3098 | 8770 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,36 | 1 | 7 210,90 | 3 151,44 |
| 15 | 116 | ТУ1, МЖД, Высотная, 1 | 0,2288 | 117 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 16 | 192 | ТУ1, МЖД, Высотная, 2 | 0,2437 | 193 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,283 | 1 | 10 100,77 | 3 470,22 |
| 17 | 156 | ТУ1, МЖД, Высотная, 3 | 0,2174 | 157 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,253 | 1 | 10 100,77 | 3 102,36 |
| 18 | 198 | ТУ1, МЖД, Высотная, 4 | 0,2419 | 199 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 19 | 162 | ТУ1, МЖД, Высотная, 5 | 0,2213 | 163 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,257 | 1 | 10 100,77 | 3 151,41 |
| 20 | 204 | ТУ1, МЖД, Высотная, 6 | 0,2224 | 205 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,259 | 1 | 10 100,77 | 3 175,93 |
| 21 | 174 | ТУ1, МЖД, Высотная, 7 | 0,2663 | 175 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,31 | 1 | 7 210,90 | 2 713,74 |
| 22 | 176 | ТУ1, МЖД, Высотная, 9 | 0,2172 | 177 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,253 | 1 | 10 100,77 | 3 102,36 |
| 23 | 288 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 4 | 0,1002 | 289 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,117 | 1 | 10 100,77 | 1 434,69 |
| 24 | 294 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 6 | 0,1822 | 295 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,212 | 1 | 10 100,77 | 2 599,60 |
| 25 | 78 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 9 | 0,2134 | 79 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 26 | 931 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 10 | 0,2276 | 932 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 10 100,77 | 3 249,50 |
| 27 | 937 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 12 | 0,2283 | 938 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 28 | 1011 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 20 | 0,2377 | 1012 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,276 | 1 | 10 100,77 | 3 384,39 |
| 29 | 901 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 8 | 0,2284 | 902 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 30 | 1233 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1234 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 10 100,77 | 2 329,83 |
| 31 | 3641 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 25 | 0,3203 | 3642 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 7 210,90 | 3 265,24 |
| 32 | 3665 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 29 | 0,3203 | 3666 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 7 210,90 | 3 265,24 |
| 33 | 1255 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 0,2403 | 1256 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 34 | 1275 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 8 | 0,2403 | 1276 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 35 | 551 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 4 | 0,2256 | 552 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,262 | 1 | 10 100,77 | 3 212,72 |
| 36 | 563 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 8 | 0,2289 | 564 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 37 | 5372 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 11 | 0,0645 | 5373 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 38 | 5342 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 2 | 0,0645 | 5343 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 39 | 5312 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 3 | 0,0987 | 5313 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,115 | 1 | 10 100,77 | 1 410,16 |
| 40 | 5354 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 4 | 0,0661 | 5355 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,077 | 1 | 10 100,77 | 944,20 |
| 41 | 5336 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 5 | 0,0645 | 5337 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 42 | 5348 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 7 | 0,0645 | 5349 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 43 | 2417 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19а | 0,2138 | 2418 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,249 | 1 | 10 100,77 | 3 053,31 |
| 44 | 2393 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 23а | 0,1856 | 2394 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,216 | 1 | 10 100,77 | 2 648,65 |
| 45 | 5492 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 9б | 0,1844 | 5493 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,214 | 1 | 10 100,77 | 2 624,13 |
| 46 | 7781 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд 31б | 0,1844 | 7792 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,214 | 1 | 10 100,77 | 2 624,13 |
| 47 | 3877 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 23 | 0,2547 | 3878 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,296 | 1 | 7 210,90 | 2 591,18 |
| 48 | 3803 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 33 | 0,1648 | 3804 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,192 | 1 | 10 100,77 | 2 354,36 |
| 49 | 2309 | ТУ1, МЖД, Парковая, 28 | 0,314 | 2310 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 50 | 1295 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 12 | 0,1615 | 1296 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 10 100,77 | 2 305,31 |
| 51 | 3233 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 24 | 0,4369 | 3234 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,508 | 1 | 4 822,35 | 2 973,99 |
| 52 | 3227 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 26 | 0,4369 | 3228 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,508 | 1 | 4 822,35 | 2 973,99 |
| 53 | 3549 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 53 | 0,3203 | 3550 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 7 210,90 | 3 265,24 |
| 54 | 3385 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 38 | 0,2419 | 3386 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 55 | 3361 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 42 | 0,2419 | 3362 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 56 | 3365 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 44 | 0,2419 | 3366 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 57 | 777 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 2 | 0,3076 | 778 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,358 | 1 | 7 210,90 | 3 133,93 |
| 58 | 833 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 5 | 0,2284 | 834 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 59 | 1219 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 20 | 0,2403 | 1220 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 60 | 1171 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23 | 0,2928 | 1172 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,341 | 1 | 7 210,90 | 2 985,11 |
| 61 | 807 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 7 | 0,2346 | 808 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,273 | 1 | 10 100,77 | 3 347,60 |
| 62 | 3715 | ТУ1, МЖД,Кр. Фортов, 33 | 0,3203 | 3716 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,373 | 1 | 7 210,90 | 3 265,24 |
| 63 | 557 | ТУ1, МЖД. Ленинградская, 6 | 0,3192 | 558 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,371 | 1 | 7 210,90 | 3 247,73 |
| 64 | 4810 | ТУ1, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4811 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 65 | 3995 | ТУ1, Молодежная, 17 | 0,1369 | 3996 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,159 | 1 | 10 100,77 | 1 949,70 |
| 66 | 3925 | ТУ1, Молодежная, 19 | 0,1435 | 3926 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,167 | 1 | 10 100,77 | 2 047,80 |
| 67 | 4449 | ТУ1, Молодежная, 22а | 0,1561 | 4450 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,182 | 1 | 10 100,77 | 2 231,73 |
| 68 | 7778 | ТУ1, Парковая 74 | 0,1048 | 7779 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,122 | 1 | 10 100,77 | 1 496,00 |
| 69 | 2841 | ТУ1, Пр-т Героев, 14 | 0,213 | 2842 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 70 | 3983 | ТУ1, Пр. Героев, 57 | 0,3195 | 3984 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,372 | 1 | 7 210,90 | 3 256,48 |
| 71 | 3241 | ТУ1, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3242 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 72 | 3417 | ТУ1, Проспект Героев, 52 | 0,2403 | 3418 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 73 | 3199 | ТУ1, Проспект Героев, 70 | 0,1848 | 3200 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 10 100,77 | 2 636,39 |
| 74 | 7555 | ТУ1, Советская 15 | 0,0617 | 7556 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,072 | 1 | 10 100,77 | 882,88 |
| 75 | 2755 | ТУ1, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2756 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 76 | 4968 | ТУ1, Солнечная, 22 | 0,242 | 4969 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 77 | 4515 | ТУ1, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4516 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 78 | 4581 | ТУ1, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4582 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 79 | 1269 | ТУ1,, МЖД, Кр. Фортов, 6 | 0,1609 | 1270 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,187 | 1 | 10 100,77 | 2 293,05 |
| 80 | 5326 | ТУ1, Комсомольская, 5 | 0,1558 | 5327 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,181 | 1 | 10 100,77 | 2 219,47 |
| 81 | 3446 | ТУ1, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3447 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 82 | 1907 | ТУ1, Ленинградская, 56 | 0,5057 | 1908 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,588 | 1 | 4 822,35 | 3 442,33 |
| 83 | 648 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 18 | 0,2264 | 649 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 10 100,77 | 3 224,98 |
| 84 | 5302 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 1 | 0,093 | 5303 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,108 | 1 | 10 100,77 | 1 324,33 |
| 85 | 5380 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 6 | 0,1138 | 7939 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,132 | 1 | 10 100,77 | 1 618,62 |
| 86 | 5366 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 8 | 0,0645 | 5367 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 87 | 5360 | ТУ1, МЖД, Ленинская, 9 | 0,0669 | 5361 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,078 | 1 | 10 100,77 | 956,46 |
| 88 | 829 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 3 | 0,2617 | 830 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,304 | 1 | 7 210,90 | 2 661,21 |
| 89 | 4493 | ТУ1, Молодежная, 30а | 0,1561 | 4494 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,182 | 1 | 10 100,77 | 2 231,73 |
| 90 | 3133 | ТУ1, Пр-т Героев, 29 | 0,365 | 8447 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,424 | 1 | 7 210,90 | 3 711,69 |
| 91 | 2889 | ТУ1, Пр-т Героев, 5 | 0,2095 | 2890 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,244 | 1 | 10 100,77 | 2 992,00 |
| 92 | 3375 | ТУ1, Проспект Героев, 40 | 0,2403 | 3376 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 93 | 3191 | ТУ1, Проспект Героев, 68 | 0,4835 | 3192 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,562 | 1 | 4 822,35 | 3 290,12 |
| 94 | 3147 | ТУ1, Пр-т Героев, 27 | 0,17797 | 3148 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,207 | 1 | 10 100,77 | 2 538,29 |
| 95 | 2925 | ТУ10, Пр-т Героев, 5 | 0,1623 | 2926 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,189 | 1 | 10 100,77 | 2 317,57 |
| 96 | 2929 | ТУ11, Пр-кт Героев, 5 | 0,1135 | 2930 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,132 | 1 | 10 100,77 | 1 618,62 |
| 97 | 1785 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44Б | 0,0224 | 1786 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,026 | 1 | 10 100,77 | 318,82 |
| 98 | 3450 | ТУ2, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3451 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 99 | 3437 | ТУ2, Красных Фортов, 20 | 0,2403 | 3441 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 100 | 3685 | ТУ2, Красных Фортов, 39 | 0,2274 | 3686 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,264 | 1 | 10 100,77 | 3 237,24 |
| 101 | 8768 | ТУ2, Липовский проезд, 5а | 0,0198 | 8769 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,023 | 1 | 10 100,77 | 282,03 |
| 102 | 1239 | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1240 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 10 100,77 | 2 329,83 |
| 103 | 1261 | ТУ2, МЖД, Кр. Фортов, 4 | 0,1609 | 1262 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,187 | 1 | 10 100,77 | 2 293,05 |
| 104 | 2479 | ТУ2, МЖД, Парковая 74 | 0,3528 | 7777 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,41 | 1 | 7 210,90 | 3 589,14 |
| 105 | 3987 | ТУ2, МЖД, Пр. Героев, 57 | 0,3195 | 3988 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,372 | 1 | 7 210,90 | 3 256,48 |
| 106 | 1225 | ТУ2, МЖД, Солнечная, 20 | 0,2403 | 1226 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 107 | 4818 | ТУ2, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4819 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 108 | 3999 | ТУ2, Молодежная, 17 | 0,234 | 4000 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 10 100,77 | 3 335,34 |
| 109 | 3931 | ТУ2, Молодежная, 19 | 0,1971 | 3932 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,229 | 1 | 10 100,77 | 2 808,06 |
| 110 | 3897 | ТУ2, Молодежная, 21 | 0,1863 | 3898 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 111 | 3847 | ТУ2, Молодежная, 25 | 0,1863 | 3848 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 112 | 3807 | ТУ2, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3808 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 10 100,77 | 3 016,52 |
| 113 | 3151 | ТУ2, Пр-т Героев, 27 | 0,2589 | 3152 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 114 | 3035 | ТУ2, Пр-т Героев, 29 | 0,3458 | 3036 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,402 | 1 | 7 210,90 | 3 519,10 |
| 115 | 2887 | ТУ2, Пр-т Героев, 5 | 0,1759 | 2888 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,205 | 1 | 10 100,77 | 2 513,77 |
| 116 | 3527 | ТУ2, Пр. Героев, 51 | 0,1729 | 3528 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 10 100,77 | 2 464,72 |
| 117 | 3959 | ТУ2, Пр. Героев, 55 | 0,1896 | 3960 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 118 | 3245 | ТУ2, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3246 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 119 | 3379 | ТУ2, Проспект Героев, 40 | 0,2403 | 3380 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 120 | 3421 | ТУ2, Проспект Героев, 52 | 0,2403 | 3422 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 121 | 2761 | ТУ2, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2762 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 122 | 4958 | ТУ2, Солнечная, 22 | 0,242 | 4959 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 123 | 4519 | ТУ2, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4520 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 124 | 4585 | ТУ2, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4586 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 125 | 2837 | ТУ2, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2838 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 126 | 3203 | ТУ2, Проспект Героев, 70 | 0,2589 | 3204 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 127 | 4900 | ТУ2, Красных Фортов, 17 | 0,2644 | 4901 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 128 | 3629 | ТУ2, Красных Фортов, 23 | 0,2107 | 3630 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 10 100,77 | 3 004,26 |
| 129 | 3653 | ТУ2, Красных Фортов, 27 | 0,2107 | 3654 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 10 100,77 | 3 004,26 |
| 130 | 3703 | ТУ2, Красных Фортов, 31 | 0,2107 | 3704 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 10 100,77 | 3 004,26 |
| 131 | 4944 | ТУ2, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4945 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 132 | 3331 | ТУ2, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3332 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 133 | 3633 | ТУ3, Кр. Фортов, 23 | 0,2147 | 3634 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 134 | 3657 | ТУ3, Кр. Фортов, 27 | 0,2107 | 3658 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,245 | 1 | 10 100,77 | 3 004,26 |
| 135 | 3707 | ТУ3, Кр. Фортов, 31 | 0,2147 | 3708 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 136 | 4940 | ТУ3, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4941 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 137 | 3335 | ТУ3, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3336 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 138 | 3452 | ТУ3, Красных Фортов, 18 | 0,2403 | 3453 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 139 | 4896 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 17 | 0,2644 | 4897 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 140 | 1243 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,1636 | 1244 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,19 | 1 | 10 100,77 | 2 329,83 |
| 141 | 3585 | ТУ3, МЖД, Кр. Фортов, 41 | 0,2144 | 3586 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,249 | 1 | 10 100,77 | 3 053,31 |
| 142 | 4954 | ТУ3, МЖД, Солнечная, 22 | 0,242 | 4955 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 143 | 4824 | ТУ3, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4825 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 144 | 4003 | ТУ3, Молодежная, 17 | 0,1448 | 4004 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,168 | 1 | 10 100,77 | 2 060,06 |
| 145 | 3937 | ТУ3, Молодежная, 19 | 0,1863 | 3938 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 146 | 3905 | ТУ3, Молодежная, 21 | 0,1863 | 3906 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 147 | 3851 | ТУ3, Молодежная, 25 | 0,1863 | 3852 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 148 | 3811 | ТУ3, Молодежная, 33 | 0,1592 | 3812 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,185 | 1 | 10 100,77 | 2 268,52 |
| 149 | 3157 | ТУ3, Пр-т Героев, 27 | 0,2654 | 3158 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,309 | 1 | 7 210,90 | 2 704,98 |
| 150 | 3039 | ТУ3, Пр-т Героев, 29 | 0,3282 | 3040 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,382 | 1 | 7 210,90 | 3 344,02 |
| 151 | 3521 | ТУ3, Пр. Героев, 51 | 0,1729 | 3522 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 10 100,77 | 2 464,72 |
| 152 | 3963 | ТУ3, Пр. Героев, 55 | 0,2148 | 3964 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 153 | 2833 | ТУ3, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2834 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 154 | 3251 | ТУ3, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3252 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 155 | 2767 | ТУ3, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2768 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 156 | 4523 | ТУ3, Солнечная, 43 | 0,2619 | 4524 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 157 | 4589 | ТУ3, Солнечная, 47 | 0,2619 | 4590 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,305 | 1 | 7 210,90 | 2 669,97 |
| 158 | 3691 | ТУ3, Красных Фортов, 39 | 0,2425 | 3692 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,282 | 1 | 10 100,77 | 3 457,96 |
| 159 | 2883 | ТУ3, Пр-т Героев, 5 | 0,1855 | 2884 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,216 | 1 | 10 100,77 | 2 648,65 |
| 160 | 3209 | ТУ3, Проспект Героев, 70 | 0,2654 | 3210 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,309 | 1 | 7 210,90 | 2 704,98 |
| 161 | 3637 | ТУ4, Кр. Фортов, 23 | 0,1899 | 3638 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 162 | 3711 | ТУ4, Кр. Фортов, 31 | 0,1899 | 3712 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 163 | 4936 | ТУ4, Красных Фортов, 1 | 0,242 | 4937 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,281 | 1 | 10 100,77 | 3 445,70 |
| 164 | 3339 | ТУ4, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3340 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 165 | 3693 | ТУ4, Красных Фортов, 39 | 0,2585 | 3694 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 166 | 1247 | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 2 | 0,0737 | 1248 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,086 | 1 | 10 100,77 | 1 054,56 |
| 167 | 3659 | ТУ4, МЖД, Кр. Фортов, 27 | 0,1899 | 3661 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 168 | 4828 | ТУ4, Молодежная, 15 | 0,2644 | 4829 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,307 | 1 | 7 210,90 | 2 687,48 |
| 169 | 4009 | ТУ4, Молодежная, 17 | 0,234 | 4010 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 10 100,77 | 3 335,34 |
| 170 | 3943 | ТУ4, Молодежная, 19 | 0,1615 | 3944 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 10 100,77 | 2 305,31 |
| 171 | 3911 | ТУ4, Молодежная, 21 | 0,1615 | 3912 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 10 100,77 | 2 305,31 |
| 172 | 3855 | ТУ4, Молодежная, 25 | 0,1615 | 3856 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,188 | 1 | 10 100,77 | 2 305,31 |
| 173 | 3815 | ТУ4, Молодежная, 33 | 0,2082 | 3816 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,242 | 1 | 10 100,77 | 2 967,47 |
| 174 | 3161 | ТУ4, Пр-т Героев, 27 | 0,259 | 3162 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 175 | 3087 | ТУ4, Пр-т Героев, 31 | 0,3604 | 3088 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,419 | 1 | 7 210,90 | 3 667,92 |
| 176 | 3255 | ТУ4, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3256 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 177 | 2775 | ТУ4, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2776 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 178 | 1953 | ТУ4, Ленинградская, 60 | 0,1243 | 1954 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,145 | 1 | 10 100,77 | 1 778,03 |
| 179 | 2821 | ТУ4, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2822 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 180 | 3213 | ТУ4, Проспект Героев, 70 | 0,2589 | 3214 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,301 | 1 | 7 210,90 | 2 634,95 |
| 181 | 3973 | ТУ5, Пр. Героев, 55 | 0,2148 | 3974 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 182 | 3345 | ТУ5, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3346 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 183 | 3947 | ТУ5, Молодежная, 19 | 0,1327 | 3948 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,154 | 1 | 10 100,77 | 1 888,39 |
| 184 | 3819 | ТУ5, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3820 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 10 100,77 | 3 016,52 |
| 185 | 3171 | ТУ5, Пр-т Героев, 27 | 0,1848 | 3172 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 10 100,77 | 2 636,39 |
| 186 | 3049 | ТУ5, Пр-т Героев, 29 | 0,3442 | 3050 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,4 | 1 | 7 210,90 | 3 501,60 |
| 187 | 2897 | ТУ5, Пр-т Героев, 5 | 0,1951 | 2898 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,227 | 1 | 10 100,77 | 2 783,54 |
| 188 | 3539 | ТУ5, Пр. Героев, 51 | 0,1867 | 3540 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 189 | 2849 | ТУ5, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2850 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 190 | 3259 | ТУ5, Проспект Героев, 22 | 0,2016 | 3260 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 191 | 2781 | ТУ5, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2782 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 192 | 3347 | ТУ6, Красных Фортов, 16 | 0,2151 | 3348 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 10 100,77 | 3 065,57 |
| 193 | 3823 | ТУ6, Молодежная, 33 | 0,2114 | 3824 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,246 | 1 | 10 100,77 | 3 016,52 |
| 194 | 3053 | ТУ6, Пр-т Героев, 29 | 0,3234 | 3054 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,376 | 1 | 7 210,90 | 3 291,50 |
| 195 | 2901 | ТУ6, Пр-т Героев, 5 | 0,1863 | 2902 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,217 | 1 | 10 100,77 | 2 660,91 |
| 196 | 3977 | ТУ6, Пр. Героев, 55 | 0,1345 | 3978 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,156 | 1 | 10 100,77 | 1 912,92 |
| 197 | 2853 | ТУ6, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2854 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 198 | 2785 | ТУ6, Солнечная, 14 | 0,2403 | 2786 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,279 | 1 | 10 100,77 | 3 421,18 |
| 199 | 2859 | ТУ7 Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2860 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 200 | 3057 | ТУ7, Пр-т Героев, 29 | 0,3842 | 3058 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,447 | 1 | 7 210,90 | 3 913,04 |
| 201 | 2905 | ТУ7, Пр-т Героев, 5 | 0,1951 | 2906 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,227 | 1 | 10 100,77 | 2 783,54 |
| 202 | 2863 | ТУ8, Проспект Героев, 14 | 0,213 | 2864 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,248 | 1 | 10 100,77 | 3 041,05 |
| 203 | 2921 | ТУ9, Пр-т Героев, 5 | 0,1943 | 2922 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,226 | 1 | 10 100,77 | 2 771,28 |
| 204 | 1757 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 40 | 0,342 | 8504 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 7 210,90 | 3 484,09 |
| 205 | 3185 | ТУ1, Проспект Героев, 66 | 0,4835 | 3186 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,562 | 1 | 4 822,35 | 3 290,12 |
| 206 | 1824 | ТУ1, Ленинградская, 30 | 0,059 | 1825 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,069 | 1 | 10 100,77 | 846,10 |
| 207 | 1842 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 30 | 0,2125 | 1843 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,247 | 1 | 10 100,77 | 3 028,78 |
| 208 | 1844 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 30 | 0,059 | 1845 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,069 | 1 | 10 100,77 | 846,10 |
| 209 | 1899 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 58 | 0,2559 | 1900 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 7 210,90 | 2 608,69 |
| 210 | 2131 | ТУ1, Липовский проезд, 1 | 0,3239 | 7787 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 7 210,90 | 3 300,26 |
| 211 | 955 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 16 | 0,271 | 956 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 7 210,90 | 2 757,51 |
| 212 | 1015 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 18 | 0,2322 | 1016 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,27 | 1 | 10 100,77 | 3 310,81 |
| 213 | 1753 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 38 | 0,342 | 1754 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 7 210,90 | 3 484,09 |
| 214 | 1885 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 48 | 0,342 | 8526 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 7 210,90 | 3 484,09 |
| 215 | 1881 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 50 | 0,342 | 1882 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,398 | 1 | 7 210,90 | 3 484,09 |
| 216 | 4200 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 72 | 0,2799 | 4201 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,326 | 1 | 7 210,90 | 2 853,80 |
| 217 | 4196 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 74 | 0,387 | 4197 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,45 | 1 | 7 210,90 | 3 939,30 |
| 218 | 4192 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 76 | 0,533 | 4193 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,62 | 1 | 10 100,77 | 7 602,61 |
| 219 | 2175 | ТУ1, МЖД, Парковая, 20 | 0,6009 | 2176 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,699 | 1 | 4 822,35 | 4 092,16 |
| 220 | 789 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 3 | 0,2264 | 790 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 10 100,77 | 3 224,98 |
| 221 | 799 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 5 | 0,2305 | 800 | 0,05 | 57 | 0 | 1 | 0,268 | 1 | 10 100,77 | 3 286,29 |
|  |  | Итого | 50,003 |  |  |  | 70,00 | 151,00 | 58,15 | 221 |  | 624 363,87 |
| 1 | 2409 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 21 | 0,3833 | 2410 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,446 | 1 | 7 210,90 | 3 904,28 |
| 2 | 3575 | ТУ1, Кр. Фортов, 41 | 0,3061 | 3576 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,356 | 1 | 7 210,90 | 3 116,42 |
| 3 | 4726 | ТУ1, Кр. Фортов, 5 | 0,5857 | 5450 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,681 | 1 | 4 822,35 | 3 986,78 |
| 4 | 2185 | ТУ1, Липовский проезд, 3 | 0,2013 | 2190 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,234 | 1 | 10 100,77 | 2 869,37 |
| 5 | 2201 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,3287 | 2202 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,382 | 1 | 7 210,90 | 3 344,02 |
| 6 | 2205 | ТУ1, Липовский проезд, 5 | 0,1848 | 2214 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,215 | 1 | 10 100,77 | 2 636,39 |
| 7 | 4883 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 54 | 0,3778 | 4884 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 7 210,90 | 3 843,00 |
| 8 | 1179 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25 | 0,2928 | 1180 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,341 | 1 | 7 210,90 | 2 985,11 |
| 9 | 148 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 10 | 0,2897 | 149 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,337 | 1 | 7 210,90 | 2 950,10 |
| 10 | 150 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 12 | 0,2711 | 151 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 7 210,90 | 2 757,51 |
| 11 | 132 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 14 | 0,2489 | 133 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 10 100,77 | 3 543,80 |
| 12 | 811 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 15 | 0,4352 | 812 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 4 822,35 | 2 962,28 |
| 13 | 142 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 8 | 0,2323 | 143 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,27 | 1 | 10 100,77 | 3 310,81 |
| 14 | 228 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 12 | 0,2866 | 229 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,333 | 1 | 7 210,90 | 2 915,08 |
| 15 | 298 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 8 | 0,2272 | 299 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,264 | 1 | 10 100,77 | 3 237,24 |
| 16 | 5288 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 24 | 0,8086 | 5289 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,94 | 1 | 4 099,66 | 4 678,35 |
| 17 | 3671 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 35 | 0,3805 | 3672 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,443 | 1 | 7 210,90 | 3 878,02 |
| 18 | 3563 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 37 | 0,3805 | 3564 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,443 | 1 | 7 210,90 | 3 878,02 |
| 19 | 3603 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 45 | 0,2994 | 3604 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 7 210,90 | 3 046,39 |
| 20 | 3609 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 47 | 0,3009 | 3610 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,35 | 1 | 7 210,90 | 3 063,90 |
| 21 | 1281 | ТУ1, МЖД, Красных Фортов, 10 | 0,7016 | 1282 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,816 | 1 | 4 446,26 | 4 404,56 |
| 22 | 352 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 1 | 0,1728 | 353 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,201 | 1 | 10 100,77 | 2 464,72 |
| 23 | 571 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 10 | 0,324 | 8167 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 7 210,90 | 3 300,26 |
| 24 | 632 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 12 | 0,3302 | 633 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,384 | 1 | 7 210,90 | 3 361,53 |
| 25 | 642 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 14 | 0,228 | 643 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 10 100,77 | 3 249,50 |
| 26 | 575 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 16 | 0,2275 | 576 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 10 100,77 | 3 249,50 |
| 27 | 545 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 2 | 0,2283 | 546 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,266 | 1 | 10 100,77 | 3 261,77 |
| 28 | 660 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 20 | 0,2263 | 661 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,263 | 1 | 10 100,77 | 3 224,98 |
| 29 | 664 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 22 | 0,2487 | 665 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 10 100,77 | 3 543,80 |
| 30 | 672 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 24 | 0,2337 | 673 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,272 | 1 | 10 100,77 | 3 335,34 |
| 31 | 680 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 26 | 0,2696 | 681 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,314 | 1 | 7 210,90 | 2 748,75 |
| 32 | 1911 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,3615 | 1912 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,42 | 1 | 7 210,90 | 3 676,68 |
| 33 | 4832 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 10 | 0,586 | 4833 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 4 822,35 | 3 992,64 |
| 34 | 4748 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 3 | 0,6245 | 4749 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 446,26 | 3 918,76 |
| 35 | 4856 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 8 | 0,5051 | 4857 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,587 | 1 | 4 822,35 | 3 436,48 |
| 36 | 4328 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 18 | 1,053 | 4329 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 1,225 | 1 | 4 099,66 | 6 096,79 |
| 37 | 3769 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 41 | 0,2995 | 3770 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 7 210,90 | 3 046,39 |
| 38 | 4228 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 54 | 0,7321 | 4229 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,851 | 1 | 4 446,26 | 4 593,48 |
| 39 | 4146 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 62 | 1,0223 | 4147 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 1,189 | 1 | 4 099,66 | 5 917,62 |
| 40 | 4178 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 80 | 0,3658 | 4179 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,425 | 1 | 7 210,90 | 3 720,45 |
| 41 | 4164 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 84 | 0,3976 | 4165 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,462 | 1 | 4 822,35 | 2 704,69 |
| 42 | 2674 | ТУ1, МЖД, Парковая 13 | 0,3596 | 2675 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,418 | 1 | 7 210,90 | 3 659,17 |
| 43 | 2153 | ТУ1, МЖД, Парковая, 16 | 0,673 | 8657 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,783 | 1 | 4 446,26 | 4 226,43 |
| 44 | 2295 | ТУ1, МЖД, Парковая, 22 | 0,2316 | 2296 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,269 | 1 | 10 100,77 | 3 298,55 |
| 45 | 2303 | ТУ1, МЖД, Парковая, 26 | 0,304 | 2304 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,354 | 1 | 7 210,90 | 3 098,91 |
| 46 | 2273 | ТУ1, МЖД, Парковая, 30 | 0,507 | 2274 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,59 | 1 | 4 822,35 | 3 454,04 |
| 47 | 2269 | ТУ1, МЖД, Парковая, 36 | 0,3819 | 2270 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,444 | 1 | 7 210,90 | 3 886,77 |
| 48 | 2363 | ТУ1, МЖД, Парковая, 44 | 0,548 | 2364 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,637 | 1 | 4 822,35 | 3 729,19 |
| 49 | 2367 | ТУ1, МЖД, Парковая, 46 | 0,7202 | 2368 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,838 | 1 | 4 446,26 | 4 523,31 |
| 50 | 2373 | ТУ1, МЖД, Парковая, 48 | 0,507 | 2374 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,59 | 1 | 4 822,35 | 3 454,04 |
| 51 | 2383 | ТУ1, МЖД, Парковая, 50 | 0,1913 | 2384 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,222 | 1 | 10 100,77 | 2 722,23 |
| 52 | 2385 | ТУ1, МЖД, Парковая, 54 | 0,19741 | 8659 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,23 | 1 | 10 100,77 | 2 820,32 |
| 53 | 2377 | ТУ1, МЖД, Парковая, 56 | 0,4997 | 8661 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,581 | 1 | 4 822,35 | 3 401,35 |
| 54 | 2965 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 19 | 0,4213 | 2966 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 55 | 2971 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 23 | 0,4213 | 2972 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 56 | 3271 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 28 | 0,3318 | 3272 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 7 210,90 | 3 379,04 |
| 57 | 3295 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 30 | 0,3318 | 7822 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 7 210,90 | 3 379,04 |
| 58 | 3303 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 32 | 0,3318 | 7827 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 7 210,90 | 3 379,04 |
| 59 | 3319 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 34 | 0,3318 | 7831 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,386 | 1 | 7 210,90 | 3 379,04 |
| 60 | 4844 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 58 | 0,3778 | 7867 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 7 210,90 | 3 843,00 |
| 61 | 4848 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 60 | 0,6245 | 4849 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 446,26 | 3 918,76 |
| 62 | 4776 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 62 | 0,3778 | 7871 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,439 | 1 | 7 210,90 | 3 843,00 |
| 63 | 2941 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 9 | 0,4213 | 2942 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 64 | 2245 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33 | 0,7436 | 2246 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,865 | 1 | 4 446,26 | 4 669,05 |
| 65 | 2235 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 33б | 0,4719 | 2236 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,549 | 1 | 4 822,35 | 3 214,01 |
| 66 | 3397 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 48 | 0,7064 | 3398 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,822 | 1 | 4 446,26 | 4 436,94 |
| 67 | 3403 | ТУ1, МЖД, Проспект Героев, 50 | 0,7064 | 3404 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,822 | 1 | 4 446,26 | 4 436,94 |
| 68 | 817 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 1 | 0,3186 | 818 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,371 | 1 | 7 210,90 | 3 247,73 |
| 69 | 769 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 10 | 0,2529 | 770 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,294 | 1 | 7 210,90 | 2 573,67 |
| 70 | 773 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 12 | 0,2566 | 774 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 7 210,90 | 2 608,69 |
| 71 | 749 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 4 | 0,3238 | 7927 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,377 | 1 | 7 210,90 | 3 300,26 |
| 72 | 755 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 6 | 0,3913 | 756 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,455 | 1 | 7 210,90 | 3 983,07 |
| 73 | 763 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 8 | 0,4004 | 764 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,466 | 1 | 4 822,35 | 2 728,11 |
| 74 | 1043 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 11 | 0,2364 | 1044 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,275 | 1 | 10 100,77 | 3 372,13 |
| 75 | 1027 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 15 | 0,272 | 1028 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,316 | 1 | 7 210,90 | 2 766,26 |
| 76 | 1005 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 17 | 0,3968 | 1006 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,461 | 1 | 4 822,35 | 2 698,84 |
| 77 | 4696 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 32 | 0,6926 | 4697 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 78 | 4529 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 43/2 | 0,7404 | 4530 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,861 | 1 | 4 446,26 | 4 647,46 |
| 79 | 4595 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 49 | 0,6926 | 4596 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 80 | 1047 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 9 | 0,3394 | 1048 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,395 | 1 | 7 210,90 | 3 457,83 |
| 81 | 4124 | ТУ1, МЖД,Молодежная, 56 | 0,7321 | 4125 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,851 | 1 | 4 446,26 | 4 593,48 |
| 82 | 4664 | ТУ1, Молодежная, 3 | 0,6245 | 4665 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 446,26 | 3 918,76 |
| 83 | 4256 | ТУ1, Молодежная, 48 | 0,5905 | 4257 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 4 822,35 | 4 021,91 |
| 84 | 2163 | ТУ1, Парковая, 18 | 0,578 | 2164 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 4 822,35 | 3 934,09 |
| 85 | 2259 | ТУ1, МЖД, Парковая, 32 | 0,1892 | 2260 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,22 | 1 | 10 100,77 | 2 697,70 |
| 86 | 4648 | ТУ1, Солнечная, 34 | 0,6245 | 4649 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 446,26 | 3 918,76 |
| 87 | 38 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 19 | 0,4352 | 7926 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 4 822,35 | 2 962,28 |
| 88 | 851 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 21 | 0,355 | 852 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,413 | 1 | 7 210,90 | 3 615,40 |
| 89 | 2263 | ТУ1, МЖД, Парковая, 34 | 0,1892 | 2264 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,22 | 1 | 10 100,77 | 2 697,70 |
| 90 | 2949 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 11 | 0,4213 | 2950 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 91 | 4495 | ТУ1, Молодежная, 28 | 0,6599 | 4496 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,767 | 1 | 4 446,26 | 4 140,07 |
| 92 | 4489 | ТУ1, Молодежная, 30 | 0,7802 | 4490 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,907 | 1 | 4 446,26 | 4 895,75 |
| 93 | 3097 | ТУ1, Пр-т Героев, 64 | 0,4153 | 3098 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,483 | 1 | 4 822,35 | 2 827,63 |
| 94 | 1779 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44 | 0,0946 | 1780 | 0,07 | 76 | 1 | 0 | 0,11 | 1 | 10 100,77 | 1 348,85 |
| 95 | 3579 | ТУ2, Красных Фортов, 41 | 0,2951 | 3580 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,343 | 1 | 7 210,90 | 3 002,62 |
| 96 | 1915 | ТУ2, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,2711 | 1916 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,315 | 1 | 7 210,90 | 2 757,51 |
| 97 | 2291 | ТУ2, Парковая, 24 | 0,5909 | 2292 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 4 822,35 | 4 021,91 |
| 98 | 4262 | ТУ2, Молодежная, 48 | 0,5905 | 4263 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 4 822,35 | 4 021,91 |
| 99 | 3093 | ТУ2, Проспект Героев, 64 | 0,3763 | 3094 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,438 | 1 | 7 210,90 | 3 834,25 |
| 100 | 1939 | ТУ2Э, Ленинградская, 60 | 0,4275 | 1940 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,497 | 1 | 4 822,35 | 2 909,59 |
| 101 | 2169 | ТУ2, Парковая, 18 | 0,578 | 2170 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 4 822,35 | 3 934,09 |
| 102 | 1917 | ТУ3, МЖД, Ленинградская, 52 | 0,2912 | 1918 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,339 | 1 | 7 210,90 | 2 967,60 |
| 103 | 3101 | ТУ3, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3102 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 7 210,90 | 3 991,82 |
| 104 | 3043 | ТУ4, Пр-т Героев, 29 | 0,3842 | 3044 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,447 | 1 | 7 210,90 | 3 913,04 |
| 105 | 3107 | ТУ4, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3108 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 7 210,90 | 3 991,82 |
| 106 | 3111 | ТУ5, Проспект Героев, 64 | 0,6923 | 3112 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 107 | 3115 | ТУ6, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3116 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 7 210,90 | 3 991,82 |
| 108 | 3119 | ТУ7, Проспект Героев, 64 | 0,3923 | 3120 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,456 | 1 | 7 210,90 | 3 991,82 |
| 109 |  | ТУ8, Проспект Героев, 64 |  |  | 0,07 | 76 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | - |
| 110 | 54 | ТУ1, общие, Комсомольская, 13 | 0,2567 | 55 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,299 | 1 | 7 210,90 | 2 617,44 |
| 111 | 7579 | ТУ1, общие/МЖД, Мира, 3 | 0,816 | 7580 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,949 | 1 | 4 099,66 | 4 723,14 |
| 112 | 1795 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 34 | 0,3251 | 1796 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,378 | 1 | 7 210,90 | 3 309,01 |
| 113 | 1793 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 34 | 0,2437 | 1794 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,283 | 1 | 10 100,77 | 3 470,22 |
| 114 | 1838 | ТУ3, Ленинградская, 30 | 0,2276 | 1839 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,265 | 1 | 10 100,77 | 3 249,50 |
| 115 | 1765 | ТУ1, Ленинградская, 36 | 0,3491 | 1766 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,406 | 1 | 7 210,90 | 3 554,12 |
| 116 | 1769 | ТУ2, Ленинградская, 36 | 0,2909 | 1770 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,338 | 1 | 7 210,90 | 2 958,85 |
| 117 | 1773 | ТУ3, Ленинградская, 36 | 0,2909 | 1774 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,338 | 1 | 7 210,90 | 2 958,85 |
| 118 | 2225 | ТУ1, Липовский проезд, 5а | 0,547 | 8766 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,636 | 1 | 4 822,35 | 3 723,34 |
| 119 | 4764 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 12 | 0,5086 | 4765 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,592 | 1 | 4 822,35 | 3 465,75 |
| 120 | 4770 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 14 | 0,5086 | 4771 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,592 | 1 | 4 822,35 | 3 465,75 |
| 121 | 4186 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 78 | 0,6077 | 4187 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,707 | 1 | 4 446,26 | 3 816,20 |
| 122 | 2684 | ТУ1, МЖД, Парковая 17 | 0,3429 | 2685 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,399 | 1 | 7 210,90 | 3 492,84 |
| 123 | 2253 | ТУ1, Парковая, 32а | 0,3658 | 2254 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,425 | 1 | 7 210,90 | 3 720,45 |
| 124 | 2528 | ТУ1, МЖД, Парковая, 62 | 0,4606 | 2529 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,536 | 1 | 4 822,35 | 3 137,91 |
| 125 | 2497 | ТУ1, МЖД, Парковая, 70 | 0,3314 | 2498 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,385 | 1 | 7 210,90 | 3 370,29 |
| 126 | 993 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 14 | 0,395 | 994 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,459 | 1 | 7 210,90 | 4 018,08 |
| 127 | 977 | ТУ1, МЖД, Сибирская, 16 | 0,395 | 978 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,459 | 1 | 7 210,90 | 4 018,08 |
| 128 | 4987 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 26 | 0,586 | 4988 | 0,07 | 76 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 4 822,35 | 3 992,64 |
|  |  | Итого | 53,60 |  |  |  | 8 | 120 |  | 128 |  | 448 166,44 |
| 1 | 4132 | ТУ1 ЭЛ1, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8756 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 2 | 4306 | ТУ1 ЭЛ1, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8746 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 7 210,90 | 2 845,05 |
| 3 | 8752 | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8753 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 7 210,90 | 2 845,05 |
| 4 | 8760 | ТУ1 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8761 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 5 | 4300 | ТУ2 ЭЛ1, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8748 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 7 210,90 | 2 845,05 |
| 6 | 4134 | ТУ2 ЭЛ1, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8754 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 7 | 8750 | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 44 | 0,2797 | 8751 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,325 | 1 | 7 210,90 | 2 845,05 |
| 8 | 8758 | ТУ2 ЭЛ2, Молодежная, 60 | 0,3135 | 8759 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 9 | 5330 | ТУ1, Комсомольская, 7 | 0,2201 | 5473 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,256 | 1 | 10 100,77 | 3 139,14 |
| 10 | 4716 | ТУ1, Кр. Фортов, 7 | 0,5474 | 4717 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,637 | 1 | 4 822,35 | 3 729,19 |
| 11 | 1993 | ТУ1, Ленинградская 66 | 0,6183 | 1994 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,719 | 1 | 4 446,26 | 3 880,98 |
| 12 | 686 | ТУ1, Ленинградская, 28 | 0,279 | 687 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,324 | 1 | 7 210,90 | 2 836,29 |
| 13 | 2249 | ТУ1, Липовский проезд, 11 | 0,4669 | 2250 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 4 822,35 | 3 178,89 |
| 14 | 2427 | ТУ1, Липовский проезд, 17 | 0,4671 | 2428 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 4 822,35 | 3 178,89 |
| 15 | 2461 | ТУ1, Липовский проезд, 29 | 0,5555 | 2462 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,646 | 1 | 4 822,35 | 3 781,88 |
| 16 | 4877 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 56 | 0,6245 | 4878 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,726 | 1 | 4 822,35 | 4 250,23 |
| 17 | 302 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 10 | 0,1554 | 303 | 0,08 | 89 | 1 | 0 | 0,181 | 1 | 10 100,77 | 2 219,47 |
| 18 | 276 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 2 | 0,1904 | 277 | 0,08 | 89 | 1 | 0 | 0,221 | 1 | 10 100,77 | 2 709,96 |
| 19 | 865 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 25 | 0,35 | 8185 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,407 | 1 | 7 210,90 | 3 562,88 |
| 20 | 871 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 2 | 0,6076 | 872 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,707 | 1 | 4 446,26 | 3 816,20 |
| 21 | 889 | ТУ1, МЖД, Космонавтов, 6 | 0,3623 | 890 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,421 | 1 | 7 210,90 | 3 685,43 |
| 22 | 4732 | ТУ1, МЖД, Кр. Фортов, 9 | 0,4873 | 4733 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,567 | 1 | 4 822,35 | 3 319,39 |
| 23 | 2423 | ТУ1, МЖД, Липовский пр., 19 | 0,6956 | 2424 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,809 | 1 | 4 446,26 | 4 366,77 |
| 24 | 2441 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 23 | 0,5428 | 2442 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,631 | 1 | 4 822,35 | 3 694,07 |
| 25 | 2457 | ТУ1, МЖД, Липовский проезд, 31 | 0,203 | 7791 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,236 | 1 | 10 100,77 | 2 893,90 |
| 26 | 4790 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 16 | 0,586 | 4791 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,682 | 1 | 4 822,35 | 3 992,64 |
| 27 | 4869 | ТУ1, МЖД, Малая Земля, 6 | 0,6004 | 4870 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,698 | 1 | 4 822,35 | 4 086,31 |
| 28 | 4411 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 10 | 0,6852 | 4412 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 4 446,26 | 4 302,00 |
| 29 | 4340 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 12 | 0,6852 | 4341 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 4 446,26 | 4 302,00 |
| 30 | 3763 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 39 | 0,2995 | 3764 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,348 | 1 | 7 210,90 | 3 046,39 |
| 31 | 4150 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 64 | 0,64 | 4151 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,744 | 1 | 4 446,26 | 4 015,92 |
| 32 | 4216 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 68 | 0,5912 | 4217 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,688 | 1 | 4 822,35 | 4 027,76 |
| 33 | 4407 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 8 | 0,6852 | 4408 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 4 446,26 | 4 302,00 |
| 34 | 2680 | ТУ1, МЖД, Парковая 15 | 0,74 | 2681 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,861 | 1 | 4 446,26 | 4 647,46 |
| 35 | 2694 | ТУ1, МЖД, Парковая 21 | 0,2035 | 2695 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,237 | 1 | 10 100,77 | 2 906,16 |
| 36 | 2281 | ТУ1, МЖД, Парковая, 24 | 0,5909 | 2282 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,687 | 1 | 4 822,35 | 4 021,91 |
| 37 | 2321 | ТУ1, МЖД, Парковая, 38 | 0,314 | 2322 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,365 | 1 | 7 210,90 | 3 195,21 |
| 38 | 2327 | ТУ1, МЖД, Парковая, 40 | 0,6581 | 2328 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,765 | 1 | 4 446,26 | 4 129,27 |
| 39 | 2522 | ТУ1, МЖД, Парковая, 64 | 0,562 | 2523 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,654 | 1 | 4 822,35 | 3 828,72 |
| 40 | 2512 | ТУ1, МЖД, Парковая, 66 | 0,4014 | 2513 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,467 | 1 | 4 822,35 | 2 733,96 |
| 41 | 2501 | ТУ1, МЖД, Парковая, 68 | 0,4013 | 2505 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,467 | 1 | 4 822,35 | 2 733,96 |
| 42 | 2516 | ТУ1, МЖД, Парковая, 72 | 1,2393 | 2517 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,441 | 1 | 3 784,21 | 6 619,97 |
| 43 | 2733 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 4 | 0,6924 | 2734 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 44 | 2811 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 6 | 0,6924 | 2812 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 45 | 2741 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 8 | 0,6924 | 2742 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 46 | 2975 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 13 | 0,4213 | 2976 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 47 | 2987 | ТУ1, МЖД, Пр-т Героев, 15 | 0,4213 | 2988 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,49 | 1 | 4 822,35 | 2 868,61 |
| 48 | 1361 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 23а | 0,8202 | 7887 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,954 | 1 | 4 099,66 | 4 748,03 |
| 49 | 1365 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 25а | 0,9156 | 1366 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,065 | 1 | 4 099,66 | 5 300,47 |
| 50 | 4678 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30 | 0,6573 | 4679 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,764 | 1 | 4 446,26 | 4 123,87 |
| 51 | 4692 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 30/2 | 0,6926 | 4693 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,805 | 1 | 4 446,26 | 4 345,18 |
| 52 | 4561 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 35 | 1,1938 | 4562 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 53 | 4541 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 37 | 1,1938 | 4542 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 54 | 4509 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 39 | 1,1938 | 4510 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 55 | 4577 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 45 | 1,1938 | 4578 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 56 | 1319 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 53 | 0,5607 | 1320 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,652 | 1 | 4 822,35 | 3 817,01 |
| 57 | 3727 | ТУ1, Машиностроителей, 2 | 1,1192 | 3728 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,302 | 1 | 4 099,66 | 6 480,01 |
| 58 | 3741 | ТУ1, Машиностроителей, 6 | 0,964 | 3742 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 4 099,66 | 5 579,18 |
| 59 | 3787 | ТУ1, Машиностроителей, 8 | 0,964 | 3788 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 4 099,66 | 5 579,18 |
| 60 | 4368 | ТУ1, Молодежная, 16 | 0,814 | 4369 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 4 099,66 | 4 713,19 |
| 61 | 4447 | ТУ1, Молодежная, 22 | 0,9323 | 4448 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,084 | 1 | 4 099,66 | 5 395,04 |
| 62 | 4469 | ТУ1, Молодежная, 24 | 0,9383 | 4470 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,091 | 1 | 4 099,66 | 5 429,87 |
| 63 | 2143 | ТУ1, Парковая, 14 | 0,578 | 2144 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 4 822,35 | 3 934,09 |
| 64 | 3063 | ТУ1, Пр-т Героев, 31 | 0,3896 | 3064 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,453 | 1 | 7 210,90 | 3 965,56 |
| 65 | 1129 | ТУ1, общ-ие/МЖД, Космонавтов, 22 | 0,4793 | 7897 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,557 | 1 | 4 822,35 | 3 260,85 |
| 66 | 4928 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 11/2 | 0,7728 | 4929 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 4 446,26 | 4 852,57 |
| 67 | 4922 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 13 | 0,7728 | 4923 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 4 446,26 | 4 852,57 |
| 68 | 4914 | ТУ1, общ-ие, Кр. Фортов, 15 | 0,7728 | 4915 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,899 | 1 | 4 446,26 | 4 852,57 |
| 69 | 15 | ТУ1, общ-ие, Комсомольская, 15 | 0,245 | 87 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,285 | 1 | 10 100,77 | 3 494,75 |
| 70 | 1783 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 44А | 0,2803 | 1784 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,326 | 1 | 7 210,90 | 2 853,80 |
| 71 | 8764 | ТУ2, Ленинградская, 28 | 0,334 | 8765 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,388 | 1 | 7 210,90 | 3 396,55 |
| 72 | 8411 | ТУ1, Ленинградская, 33 | 0,4848 | 8430 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,564 | 1 | 4 822,35 | 3 301,83 |
| 73 | 260 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 14 | 0,3114 | 261 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,362 | 1 | 7 210,90 | 3 168,94 |
| 74 | 855 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 21а | 0,355 | 856 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,413 | 1 | 7 210,90 | 3 615,40 |
| 75 | 847 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 23 | 0,3965 | 848 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,461 | 1 | 7 210,90 | 4 035,59 |
| 76 | 4419 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 20 | 0,9323 | 4420 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,084 | 1 | 4 099,66 | 5 395,04 |
| 77 | 1999 | ТУ2, Ленинградская 66 | 0,6183 | 2000 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,719 | 1 | 4 446,26 | 3 880,98 |
| 78 | 2447 | ТУ2, Липовский проезд, 17 | 0,467 | 2448 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,543 | 1 | 4 822,35 | 3 178,89 |
| 79 | 2485 | ТУ2, Липовский проезд, 29 | 0,5545 | 2486 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,645 | 1 | 4 822,35 | 3 776,03 |
| 80 | 3729 | ТУ2, Машиностроителей, 2 | 1,4651 | 3730 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,704 | 1 | 3 784,21 | 7 828,19 |
| 81 | 3737 | ТУ2, Машиностроителей, 6 | 0,9584 | 3738 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 4 099,66 | 5 549,32 |
| 82 | 3789 | ТУ2, Машиностроителей, 8 | 0,9584 | 5481 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 4 099,66 | 5 549,32 |
| 83 | 2149 | ТУ2, Парковая, 14 | 0,578 | 2150 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,672 | 1 | 4 822,35 | 3 934,09 |
| 84 | 3067 | ТУ2, Пр-т Героев, 31 | 0,3499 | 3068 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,407 | 1 | 7 210,90 | 3 562,88 |
| 85 | 3085 | ТУ3, Пр-т Героев, 31 | 0,3905 | 3086 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,454 | 1 | 7 210,90 | 3 974,31 |
| 86 | 1949 | ТУ3, Ленинградская, 60 | 0,398 | 1950 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,463 | 1 | 7 210,90 | 4 053,10 |
| 87 | 2003 | ТУ1, МЖД, Ленинградская 66а | 0,4617 | 2004 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,537 | 1 | 4 822,35 | 3 143,76 |
| 88 | 2053 | ТУ1, МЖД, Ленинградская, 72 | 0,4238 | 2054 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,493 | 1 | 7 210,90 | 4 315,72 |
| 89 | 1804 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 32 | 0,2609 | 1805 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,303 | 1 | 7 210,90 | 2 652,46 |
| 90 | 1806 | ТУ1 ЭЛ2, Ленинградская, 32 | 0,2609 | 1807 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,303 | 1 | 7 210,90 | 2 652,46 |
| 91 | 1832 | ТУ2, Ленинградская, 30 | 0,193 | 1833 | 0,08 | 89 | 1 | 0 | 0,224 | 1 | 10 100,77 | 2 746,75 |
| 92 | 1897 | ТУ1 ЭЛ1, Ленинградская, 58 | 0,2559 | 1898 | 0,089 | 89 | 0 | 1 | 0,298 | 1 | 7 210,90 | 2 608,69 |
| 93 | 4710 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 7 | 0,7471 | 7873 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,869 | 1 | 4 446,26 | 4 690,64 |
| 94 | 4672 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 9 | 0,7181 | 4673 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,835 | 1 | 4 446,26 | 4 507,11 |
| 95 | 2344 | ТУ1, МЖД, Парковая, 42 | 0,3031 | 2345 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,353 | 1 | 7 210,90 | 3 090,16 |
| 96 | 2532 | ТУ1, МЖД, Парковая, 60 | 0,8551 | 2533 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,994 | 1 | 4 099,66 | 4 947,11 |
| 97 | 4613 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 33 | 1,1938 | 4614 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,388 | 1 | 4 099,66 | 6 908,03 |
| 98 | 3753 | ТУ1, Машиностроителей, 4 | 0,964 | 3754 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,121 | 1 | 4 099,66 | 5 579,18 |
| 99 | 3755 | ТУ2, Машиностроителей, 4 | 0,9584 | 3756 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,115 | 1 | 4 099,66 | 5 549,32 |
| 100 | 4481 | ТУ1, Молодежная, 26 | 0,6637 | 4482 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,772 | 1 | 4 446,26 | 4 167,06 |
| 101 | 7769 | ТУ2, Ленинградская 70 | 0,6659 | 7768 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,774 | 1 | 4 446,26 | 4 177,85 |
| 102 | 2047 | ТУ3, Ленинградская 70 | 0,5453 | 7766 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,634 | 1 | 4 822,35 | 3 711,63 |
| 103 | 2435 | ТУ1, МЖД, Парковая, 52 | 0,418 | 2436 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 0,486 | 1 | 4 822,35 | 2 845,19 |
| 104 | 5296 | ТУ1,обж-ие/МЖД, Космонавтов, 26 | 0,9033 | 5491 | 0,08 | 89 | 0 | 1 | 1,051 | 1 | 4 099,66 | 5 230,80 |
|  |  | Итого | 61,34 |  |  |  | 3 | 101 |  | 104 |  | 425 003,31 |
| 1 | 2493 | ТУ1, Липовский проезд, 33 | 0,6476 | 2494 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,753 | 1 | 4 446,26 | 4 064,50 |
| 2 | 4656 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 1 | 1,5195 | 4657 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,767 | 1 | 3 784,21 | 8 117,62 |
| 3 | 4318 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 42 | 0,9954 | 4319 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,158 | 1 | 4 099,66 | 5 763,33 |
| 4 | 4208 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 66 | 1,115 | 4209 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,297 | 1 | 4 099,66 | 6 455,13 |
| 5 | 4170 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 82 | 0,37 | 4171 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,43 | 1 | 7 210,90 | 3 764,22 |
| 6 | 2696 | ТУ1, МЖД, Парковая 19 | 0,7413 | 2697 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,862 | 1 | 4 446,26 | 4 652,85 |
| 7 | 4401 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 59 | 1,1162 | 4402 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,298 | 1 | 4 099,66 | 6 460,11 |
| 8 | 4397 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 61 | 1,0679 | 4398 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,242 | 1 | 4 099,66 | 6 181,40 |
| 9 | 4350 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 63 | 1,0679 | 4351 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,242 | 1 | 4 099,66 | 6 181,40 |
| 10 | 4356 | ТУ1, МЖД, Пр. Героев, 65 | 0,6852 | 4357 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,797 | 1 | 4 446,26 | 4 302,00 |
| 11 | 1039 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 13 | 0,3592 | 1040 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,418 | 1 | 7 210,90 | 3 659,17 |
| 12 | 1313 | ТУ1, МЖД, Солнечная, 55 | 0,5354 | 1314 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,623 | 1 | 4 822,35 | 3 647,23 |
| 13 | 4286 | ТУ1, МЖД, Молодежная, 46 | 1,1166 | 4287 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,299 | 1 | 4 099,66 | 6 465,08 |
| 14 | 210 | ТУ1, Мн.кв.ж/д 50 лет Октября, 6 | 0,2489 | 211 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,289 | 1 | 10 100,77 | 3 543,80 |
| 15 | 3773 | ТУ1, Молодежная, 37 | 1,0258 | 3774 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,193 | 1 | 4 099,66 | 5 937,53 |
| 16 | 5398 | ТУ1, Ленинградская 62 | 0,8827 | 5399 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,027 | 1 | 4 099,66 | 5 111,35 |
| 17 | 730 | ТУ1, МЖД, 50 лет Октября, 17 | 0,4352 | 731 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,506 | 1 | 4 822,35 | 2 962,28 |
| 18 | 5390 | ТУ2, Ленинградская 62 | 0,476 | 5391 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,554 | 1 | 4 822,35 | 3 243,29 |
| 19 | 2229 | ТУ2, Липовский проезд, 11 | 0,5684 | 2230 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,661 | 1 | 4 822,35 | 3 869,70 |
| 20 | 4370 | ТУ2, МЖД, Молодежная, 16 | 0,814 | 4371 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 4 099,66 | 4 713,19 |
| 21 | 3777 | ТУ2, Молодежная, 37 | 1,0202 | 3778 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,186 | 1 | 4 099,66 | 5 902,69 |
| 22 | 5394 | ТУ3, Ленинградская, 62 | 0,476 | 5395 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,554 | 1 | 4 822,35 | 3 243,29 |
| 23 | 7585 | ТУ1, общие/МЖД, Мира, 5 | 0,8147 | 7586 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,947 | 1 | 4 099,66 | 4 713,19 |
| 24 | 2702 | ТУ1, МЖД, Парковая 9 | 1,2299 | 8690 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,43 | 1 | 3 784,21 | 6 569,44 |
| 25 | 7773 | ТУ1, Ленинградская 70 | 0,9458 | 7774 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 1,1 | 1 | 4 099,66 | 5 474,67 |
| 26 | 44 | ТУ1, МЖД, Комсомольская, 20 | 0,5336 | 45 | 0,1 | 108 | 0 | 1 | 0,621 | 1 | 4 822,35 | 3 635,52 |
|  |  | Итого | 20,81 |  |  |  | - | 26 |  | 26 |  | 128 633,95 |
| ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8325 | ТУ1 Науки, 1 | 0,0726 | 8363 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,084 | 1 | 10 100,77 | 1 030,03 |
| 2 | 8333 | ТУ1 Науки, 11 | 0,0567 | 8355 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,066 | 1 | 10 100,77 | 809,31 |
| 3 | 8313 | ТУ1 Науки, 13 | 0,0577 | 8351 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 10 100,77 | 821,57 |
| 4 | 8307 | ТУ1 Науки, 15 | 0,0606 | 8347 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,07 | 1 | 10 100,77 | 858,36 |
| 5 | 8303 | ТУ1 Науки, 17 | 0,0577 | 8343 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 10 100,77 | 821,57 |
| 6 | 8291 | ТУ1 Науки, 19 | 0,0655 | 8293 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,076 | 1 | 10 100,77 | 931,93 |
| 7 | 8301 | ТУ1 Науки, 21 | 0,0655 | 8345 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,076 | 1 | 10 100,77 | 931,93 |
| 8 | 8309 | ТУ1 Науки, 23 | 0,0608 | 8349 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,071 | 1 | 10 100,77 | 870,62 |
| 9 | 8323 | ТУ1 Науки, 3 | 0,0629 | 8361 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,073 | 1 | 10 100,77 | 895,15 |
| 10 | 8319 | ТУ1 Науки, 5 | 0,058 | 8359 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,067 | 1 | 10 100,77 | 821,57 |
| 11 | 8329 | ТУ1 Науки, 7 | 0,0714 | 8357 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,083 | 1 | 10 100,77 | 1 017,77 |
| 12 | 8335 | ТУ1 Науки, 9 | 0,0632 | 8353 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,074 | 1 | 10 100,77 | 907,41 |
| 13 | 5015 | ТУ1, Александра Невского 1 | 0,0203 | 5016 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,024 | 1 | 10 100,77 | 294,29 |
| 14 | 5037 | ТУ1, Александра Невского 11 | 0,0228 | 8902 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,027 | 1 | 10 100,77 | 331,08 |
| 15 | 5053 | ТУ1, Александра Невского 13 | 0,0215 | 5054 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,025 | 1 | 10 100,77 | 306,56 |
| 16 | 5043 | ТУ1, Александра Невского 15 | 0,0409 | 8911 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,048 | 1 | 10 100,77 | 588,59 |
| 17 | 5069 | ТУ1, Александра Невского 19 | 0,0092 | 5070 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,011 | 1 | 10 100,77 | 134,88 |
| 18 | 5065 | ТУ1, Александра Невского 21 | 0,00722 | 8914 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,008 | 1 | 10 100,77 | 98,10 |
| 19 | 8036 | ТУ1, Александра Невского 23 | 0,013 | 8037 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,015 | 1 | 10 100,77 | 183,93 |
| 20 | 8796 | ТУ1, Александра Невского 25 | 0,0129 | 8915 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,015 | 1 | 10 100,77 | 183,93 |
| 21 | 5077 | ТУ1, Александра Невского 27 | 0,0152 | 8038 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,018 | 1 | 10 100,77 | 220,72 |
| 22 | 8797 | ТУ1, Александра Невского 29 | 0,0053 | 8918 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,006 | 1 | 10 100,77 | 73,57 |
| 23 | 8792 | ТУ1, Александра Невского 3 | 0,0135 | 8899 | 0,025 | 25 | 1 | 0 | 0,016 | 1 | 10 100,77 | 196,20 |
| 24 | 5089 | ТУ1, Александра Невского 31 | 0,00969 | 5092 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,011 | 1 | 10 100,77 | 134,88 |
| 25 | 8793 | ТУ1, Александра Невского 5 | 0,00875 | 8900 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,01 | 1 | 10 100,77 | 122,62 |
| 26 | 8794 | ТУ1, Александра Невского 7 | 0,00784 | 8903 | 0,04 | 45 | 1 | 0 | 0,009 | 1 | 10 100,77 | 110,36 |
| 27 | 8795 | ТУ1, Александра Невского 9 | 0,0219 | 8908 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,025 | 1 | 10 100,77 | 306,56 |
| 28 | 2562 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 1 | 0,0249 | 2563 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 10 100,77 | 355,61 |
| 29 | 2598 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 10 | 0,0258 | 2599 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 30 | 2612 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 11 | 0,0258 | 2613 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 31 | 2654 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 14 | 0,0402 | 2655 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,047 | 1 | 10 100,77 | 576,33 |
| 32 | 2634 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 15 | 0,0453 | 2635 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,053 | 1 | 10 100,77 | 649,90 |
| 33 | 2662 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 16 | 0,0256 | 2663 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 34 | 2630 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 17 | 0,0453 | 2631 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,053 | 1 | 10 100,77 | 649,90 |
| 35 | 2638 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 19 | 0,0254 | 2639 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 36 | 2558 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 2 | 0,0245 | 2559 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 10 100,77 | 343,34 |
| 37 | 2644 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 21 | 0,0379 | 2645 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,044 | 1 | 10 100,77 | 539,54 |
| 38 | 2658 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 23 | 0,0249 | 2659 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 10 100,77 | 355,61 |
| 39 | 2572 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 3 | 0,0256 | 2573 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 40 | 2568 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 4 | 0,025 | 2569 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,029 | 1 | 10 100,77 | 355,61 |
| 41 | 2582 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 5 | 0,0138 | 2583 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,016 | 1 | 10 100,77 | 196,20 |
| 42 | 2578 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 6 | 0,0411 | 2579 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,048 | 1 | 10 100,77 | 588,59 |
| 43 | 2588 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 7 | 0,0242 | 2589 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 10 100,77 | 343,34 |
| 44 | 2594 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 8 | 0,0374 | 2595 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,043 | 1 | 10 100,77 | 527,28 |
| 45 | 2606 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 9 | 0,0119 | 2607 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,014 | 1 | 10 100,77 | 171,67 |
| 46 | 7599 | ТУ1, Речная, 2 | 0,0382 | 7600 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,044 | 1 | 10 100,77 | 539,54 |
| 47 | 7595 | ТУ1, Речная, 3 | 0,0245 | 7596 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 10 100,77 | 343,34 |
| 48 | 8938 | ТУ1, Устьинский проезд, 3 | 0,0644 | 8939 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| 49 | 2013 | ТУ1, Устьинский проезд, 5 | 0,0684 | 7694 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,08 | 1 | 10 100,77 | 980,98 |
| 50 | 2039 | ТУ1, Морская, 10 | 0,0255 | 2040 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 10 100,77 | 367,87 |
| 51 | 2019 | ТУ1, Морская, 4 | 0,0628 | 2020 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,073 | 1 | 10 100,77 | 895,15 |
| 52 | 2029 | ТУ1, Морская, 6 | 0,0507 | 2030 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,059 | 1 | 10 100,77 | 723,47 |
| 53 | 2648 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 12 | 0,036 | 2649 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,042 | 1 | 10 100,77 | 515,02 |
| 54 | 2626 | ТУ1, Проезд Энергетиков, 13 | 0,036 | 2627 | 0,05 | 57 | 1 | 0 | 0,042 | 1 | 10 100,77 | 515,02 |
| 55 | 2025 | ТУ1, Устьинский проезд, 7 | 0,0623 | 2026 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,072 | 1 | 10 100,77 | 882,88 |
| 56 | 2035 | ТУ1, Устьинский проезд, 9 | 0,0644 | 2036 | 0,032 | 38 | 1 | 0 | 0,075 | 1 | 10 100,77 | 919,67 |
| Итого по разделу |  |  | 2,04 |  |  |  | 56 | 0 | 2,373 | 56 |  | 29 098,39 |
| Всего, в том числе: |  |  | 201,79 |  |  |  | 151,00 | 398,00 | 60,52 | 549 |  | 1 680 808,3 |
| Итого по Разделу МЖД |  |  | 199,75 |  |  |  | 95,00 | 398,00 | 58,15 | 493,00 |  | 1 651 709,9 |
| Итого по Разделу ЧЖД |  |  | 2,04 | - | - | - | 56,00 | - | 2,37 | 56 |  | 29 098,4 |

Стоимость мероприятий на закрытие системы ГВС составит 1 680 808,3 тыс. руб. без НДС

  - Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Динамика инвестирования мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой, приведена на рисунке 9.5.1. и в таблице 9.5.1.

Рисунок 9.5.1. Динамика потребности в инвестициях для осуществления мероприятий развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» (тыс. руб.)

Таблица 9.5.1. Динамика потребности в инвестициях для реализации развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» в текущих и перспективных ценах

| № п/п | Показатель | Значения по годам реализации мероприятий, без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2042 | Итого за весь период планирования |
| 1 | Финансовые потребности в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них - по СМУП "ТСП" | 67 478,13 | 70 177,25 | 70 785,94 | 83 945,21 | 90 782,62 | 75 629,39 | 69 371,52 | 73 335,88 | 109 190,64 | 43 819,67 | 729 346,25 | 1 483 862,50 |
| 2 | Инвестиции в мероприятия по УУТЭ, тыс. руб. | 89046,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 046,11 |
| 3 | Инвестиции в мероприятия по АИТП, тыс. руб. | 1 680 808,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 808,30 |
| 4 | Всего | 1837332,52 | 70 177,25 | 70 785,94 | 83 945,21 | 90 782,62 | 75 629,39 | 69 371,52 | 73 335,88 | 109 190,64 | 43 819,67 | 729 346,25 | 3 253 716,91 |

# 9.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Мероприятия, предлагаемые в Схеме теплоснабжения, согласно действующему Законодательству, в том числе Постановлению Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410, могут быть следующие Источники инвестиций:

- средства собственного бюджета теплоснабжающих организаций или заемные средства;

- средства, полученные от инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию;

- средства перспективных потребителей тепловой энергии, полученные в качестве платы за подключение тепловой мощности;

- средства инвесторов;

- средства городского бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и др.

Для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» возможными источниками финансирования мероприятий являются кредитные средства, бюджетные источники и собственные средства Концерна в рамках реализации программы энергосбережения, согласно информации организации.

Для СМУП «ТСП» возможным является финансирование мероприятий за счет кредитования, бюджетных средств, а также за счет включения инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию и введения тарифа на подключение перспективных потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения.

Финансирование мероприятий для потребителей должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством: за счет средств потребителей тепловой энергии, за счет средств инвесторов путем заключения энергосервисных договоров, из бюджетных средств, в том числе средств «Фонда реформирования ЖКХ», «Фонда энергосбережения», фондов проведения капитальных ремонтов, из средств энергоснабжающих предприятий (если это не противоречит действующему законодательству) и т.д.

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

## 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Постановлением администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ» от 10.04.2015 года № 1101 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и Сосновоборское унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» наделены статусом единых теплоснабжающих организаций (см. рисунок 10.1.1.).

Рисунок 10.1.1. Постановление о наделении статусом единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Система теплоснабжения Сосновоборского городского округа представляет собой две зоны теплоснабжения с основными теплоснабжающими организациями в лице филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградской АЭС» и СМУП «ТСП», основным источником теплоснабжения ЛАЭС и резервно - пиковой котельной СМУП «ТСП» и ООО «ТСП».

ЛАЭС осуществляет продажу теплоносителя СМУП «ТСП» с коллекторов бойлерной районного теплоснабжения, а также осуществляет транспорт теплоносителя до границы балансовой принадлежности с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», которые, в свою очередь, осуществляют перепродажу тепловой энергии своим субабонентам. СМУП «ТСП» осуществляет транспорт теплоносителя до конечных потребителей.

Реестр деятельности и границы существующих зон теплоснабжения представлены на рисунке 10.2.1.

До конца расчетного периода выводится из эксплуатации энергоблоки № 1, № 2, № 3, №4 Ленинградской АЭС, и вводятся замещающие мощности.

Перспективные границы зон теплоснабжения для развития Сосновоборского городского округа приведены на рисунке 10.2.2.

Рисунок 10.2.1. Зоны теплоснабжения на 2020 г.

Рисунок 10.2.2. Перспективные зоны теплоснабжения при развитии Сосновоборского городского округа

Реестр существующих зон действия энергоисточников для выбора ЕТО приведен в таблице 10.5.1

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На основании вышеизложенных требований, из числа полученных заявок, Постановлением администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ» от 10.04.2015 года № 1101 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и Сосновоборское унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» наделены статусом единых теплоснабжающих организаций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п.12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающих организаций, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявки на присвоение статуса ЕТО в рамках актуализации схемы теплоснабжения не поступали.

Постановлением администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ» от 10.04.2015 года № 1101 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и Сосновоборское унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» наделены статусом единых теплоснабжающих организаций (см. рисунок 10.1.1.).

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр существующих зон деятельности для определения единых теплоснабжающих организаций представлен в Таблице 10.5.1

Таблица 10.5.1 Реестр существующих зон деятельности для определения единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» | БРТ Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» |
| 2 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», СМУП «ТСП» | БРТ Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», Котельная СМУП «ТСП» |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

В период действия настоящей Схемы теплоснабжения изменения режима работы городской котельной осуществляющей теплоснабжение в резервно-пиковом режиме, и котельной ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», работающей на обеспечение технологических нужд предприятия, по отношению к генерирующим мощностям Ленинградской АЭС, не предусматривается.

- Решения по бесхозяйным тепловым

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

В ходе работы администрации Сосновоборского городского округа по выявлению бесхозяйных тепловых сетей и последующей регистрации по ним права муниципальной собственности проводятся следующие мероприятия:

- обнаружение предполагаемого бесхозяйного объекта;

- сбор информации о собственнике (балансодержателе) либо его отсутствии;

- издание постановления о признании объекта бесхозяйным имуществом с возложением на СМУП «ТСП» обязанности проведения технического обслуживания бесхозяйного имущества на период оформления объекта в муниципальную собственность;

- проведение инвентаризации бесхозяйного объекта, постановки на кадастровый учет и учет имущества как бесхозяйного сроком на 1 год (ст. 225 ГК РФ);

- по истечение 1 года с момента постановки бесхозяйного имущества на учет, обращение в суд с целью признания права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество;

- на основании решения суда: прием объекта в муниципальную собственность и передача его в хозяйственное ведение СМУП «ТСП».

Согласно данным администрации Сосновоборского городского округа были признаны бесхозяйным имуществом следующие объекты (Таблица 12.1.1).

Таблица 12.1.1 Информация по бесхозяйным сетям Сосновоборского городского округа

| № п/п | Наименование источника | Участок тепловой сети |  | Адрес тепловой сети |  | Протяженность участка |  | Диаметр трубопровода |  | Вид и тип прокладки | Тип сети (магистральная, распределительная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальная камера | конечная камера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СМУП "ТСП" | ТК-69 | ТК-19/п | ул. Комсомольская | 12 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 2 | СМУП "ТСП" | ТК-19п | т/узел здание № 32 | ул. Комсомольская | 10 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 3 | СМУП "ТСП" | ТК-70/п | ТК-16/п | ул. Комсомольская | 42,5 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 4 | СМУП "ТСП" | ТК-16/п | ТК-14/п | ул. Комсомольская | 31 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 5 | СМУП "ТСП" | ТК-14/п | ТК-23/п | ул. Комсомольская | 13,7 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 6 | СМУП "ТСП" | ТК-23/п | ТК-24/п | ул. Комсомольская | 9 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 7 | СМУП "ТСП" | ТК-24/п | ТК-13/п | ул. Комсомольская | 24 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 8 | СМУП” ТСП” | ТК-13/п | т/узел здание № 28 | ул. Комсомольская | 10 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 9 | СМУП "ТСП” | ТК-13/п | ТК-12/п | ул. Комсомольская | 24 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 10 | СМУП "ТСП" | ТК-12/п | т/узел № 1 здание № 26 | ул. Комсомольская | 35 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 11 | СМУП "ТСП" | ТК-12/п | т/узел № 2 здание № 26 | ул. Комсомольская | 26,5 |  | 0,108 |  | подземная |  | распределительная |
| 12 | СМУП "ТСП" | т/узел № 1 здание № 26 | т/узла здание № 23 | ул. Комсомольска | 147,1 |  | 0,089 |  | подземная |  | распределительная |
| 13 | СМУП "ТСП" | т/узла здание № 23 | т/узла здание Мастерской | ул. Комсомольская | 44 |  | 0,057 |  | подземная |  | распределительная |
| 14 | СМУП "ТСП” | ТК-19в | ТК на территории Службы | в/ч 3705 г. Сосновый Бор | 47 |  | 0,133 |  | подземная |  | распределительная |
| 15 | СМУП "ТСП" | ТК-76А | ИТП здание "Галактика” | ул. Солнечная | 14,5 |  | 0,108 |  | бесканальная в ППУ |  | распределительная |
| 16 | СМУП "ТСП" | ТК-76А | ИТП здание "Галактика” | ул. Солнечная | 36 |  | 0,108 |  | подземная канальная |  | распределительная |
| 17 | СМУП "ТСП" | от врезки АБЗ | ТК-1/АБЗ | в районе АБЗ до здания ПАО "СУС” | 385 |  | 0,219 |  | надземная |  | распределительная |
| 18 | СМУП "ТСП" | ТК-1/АБЗ | ТК -2/АБЗ | в районе АБЗ до здания ПАО "СУС" | 171 |  | 0,219 |  | надземная |  | распределительная |
| 19 | СМУП "ТСП" | ТК -2/АБЗ | ТК -З/АБЗ | в районе АБЗ до здания ПАО "СУС" | 125 |  | 0,219 |  | надземная |  | распределительная |
| 20 | СМУП "ТСП" | ТК -2/АБЗ | ТК -З/АБЗ | в районе АБЗ до здания ПАО "СУС" | 53 |  | 0,108 |  | надземная |  | распределительная |
| 21 | СМУП "ТСП" | ТК-7 | т/узел здание № 19 | ул. Комсомольская | 16,1 |  | 0,057 |  | подземная канальная |  | распределительная |
| 22 | СМУП "ТСП” | ТКУТ-1 | ТК-ЗОд | Больничный городок | 85 |  | 0,159 |  | подземная |  | распределительная |
| 23 | СМУП "ТСП" | ТК-5/3 | ТК-28а/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 182,6 |  | 0,273 |  | подземная |  | распределительная |
| 24 | СМУП "ТСП" | ТК-28а/2 | ТК-28/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 163,8 |  | 0,219 |  | подземная |  | распределительная |
| 25 | СМУП "ТСП" | ТК-28/2 | ТК-27/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 60 |  | 0,159 |  | подземная |  | распределительная |
| 26 | СМУП "ТСП" | ТК-27/2 | ТУ здания | ул. 50 лет Октября № 1 | 17,7 |  | 0,089 |  | подземная |  | распределительная |
| 27 | СМУП "ТСП" | ТК-28/2 | ТК-29/2 | ул. 50 лет Октября № 1 | 57,1 |  | 0,219 |  | подземная |  | распределительная |
| 28 | СМУП "ТСП" | ТК-29/2 | ТУ здания | ул. 50 лет Октября № 1 | 69,3 |  | 0,76 |  | подземная |  | распределительная |

В отношении бесхозяйных тепловых сетей проводятся мероприятия по постановке на кадастровый учет и учет имущества в Росреестре.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В соответствии с Постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 30/11/2020 № 2406 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновоборский городской округ на период до 2030 года" на реконструкцию существующих газопроводов планируется 53,62млн. рублей, а на реконструкцию ГРП (ГРПШ)- 0,228 млн. рублей.

Реализация предлагает повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, сбалансированность систем газоснабжения,

обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Для обеспечения природным газом существующих и планируемых потребителей городского округа Сосновый бор необходимо дальнейшее выполнение мероприятий, указанных в п. 13.1.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Направление развития газификации г. о. Сосновый бор отвечает необходимости потребностей в природном газе для случаев развития систем теплоснабжения.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа отсутствуют.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.

  - Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории городского округа.

В таблице 14.1.1 приведены Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Таблица 14.1.1.- Индикаторы развития систем теплоснабжения.

| Индикаторы | Единица измерения | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность на 31.12, в том числе | Гкал/час | 997,90 | 697,90 |
| тепловая мощность комбинированной выработке | Гкал/час | 800,00 | 500,00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,21 | 0,19 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | - | - |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/час | 74,09 | 55,95 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/км | 2,11 | 1,59 |

- Ценовые (тарифные) последствия.

В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области тариф СМУП «ТСП» на тепловую энергию во втором полугодии 2021 года составляет 675,27 руб./Гкал без учета НДС.

В рамках настоящей схемы теплоснабжения рассчитана инвестиционная надбавка к тарифу в размере 230 руб./Гкал с учетом сглаживания, с целью обеспечения инвестиций в размере 1 483 862,50 рублей в среднем за 10 лет. Инвестиции будут направлены на мероприятия по повышению надежности и пропускной способности тепловых сетей (Таблица 9.2.1- Финансовые потребности в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них).

Динамика роста тарифа на теплоэнергию СМУП «ТСП» с учетом инвестиционной надбавки представлена на рисунке 15.1.2

При изменении тарифов СМУП «ТСП» Комитетом по тарифам и ценовой политике на 2022 и последующие годы на величину, большую, чем представлено в таблице 15.1.2, значения таблицы корректируются в соответствии с принятыми изменениями.

Рисунок 15.1. Динамика роста тарифа на теплоэнергию СМУП «ТСП» с учетом инвестиционной надбавки из бюджета Ленинградской области, руб./Гкал

Для выполнения полного комплекса мероприятий Схемы теплоснабжения с финансированием в размере 3 253 716,91 тыс. рублей (Таблица 9.5.1.) следует рассматривать различные источники финансирования, рассмотренные в разделе 9.8.

  - Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя.

Тарифы на тепловую энергию организаций, оказывающих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ, устанавливаются Комитетом по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области.   Тарифы на тепловую энергию, установленные для теплосетевых и теплоснабжающих организаций Сосновоборского городского округа, представлены в таблице 15.1.1.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям муниципального образования Сосновоборский городской округ, в 2021 году утверждены в следующих диапазонах: от 335,25 руб./Гкал - первое полугодие (346,65 руб./Гкал – второе полугодие) у филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" до 961,32 руб./Гкал - первое полугодие (987,89 руб./Гкал – второе полугодие) у ООО «ГРАНД». Наименьший тариф на тепловую энергию у Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" объясняется тем, что тепловая энергия вырабатывается в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Динамика тарифов на тепловую энергию и теплоноситель представлена в таблице 15.1.1 и на рисунках 15.1.1 и 15.1.2.

С первого полугодия 2017 года по второе полугодие 2021 года тариф на тепловую энергию вырос для филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" на 18,6 %, для СМУП «ТСП» - на 9,4 %, для ООО «ГРАНД» - на 9,8 %. Тариф на тепловую энергию Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" остается одним из самых низких тарифов по Ленинградской области за счет использования ядерного топлива для производства электрической и тепловой энергии и разделения расходов между электрической и тепловой энергией по физическому методу (пропорционально расходу топлива).

С первого полугодия 2017 года по второе полугодие 2021 года для филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" тариф на теплоноситель вырос на 30,4 %, для СМУП «ТСП» тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель) вырос на 41,6 %.

С 2019 года Комитетом по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области не осуществляется регулирование тарифов на тепловую энергию и горячую воду ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова".

Таблица 15.1.1 Динамика изменения тарифов на тепловую энергию и горячую воду, установленных для теплосетевых и теплоснабжающих организаций Сосновоборского городского округа, руб./Гкал, руб./куб. м без НДС

| № п/п | Наименование ТСО | Вид тарифа | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |
| 1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 292,34 | 307,25 | 307,25 | 317,26 | 317,26 | 323,60 | 323,60 | 335,25 | 335,25 | 346,65 |
|  |  | топливная составляющая тарифов, руб./Гкал | 63,50 | 68,09 | 72,05 | 72,05 | 69,14 | 69,14 | 71,49 | 71,49 | 72,31 | 72,31 |
|  |  | тариф на теплоноситель, руб./куб. м | 27,72 | 29,11 | 29,11 | 30,12 | 30,12 | 32,55 | 32,55 | 33,72 | 33,72 | 36,15 |
| 2 | ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 885,59 | 917,63 | 917,63 | 924,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./Гкал | 885,59 | 917,63 | 917,63 | 924,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб. м | 27,72 | 29,11 | 29,11 | 30,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СМУП "ТСП" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 617,31 | 624,76 | 624,76 | 631,11 | 631,11 | 638,91 | 638,91 | 653,07 | 653,07 | 675,27 |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./Гкал | 617,31 | 624,76 | 624,76 | 631,11 | 631,11 | 638,91 | 638,91 | 653,07 | 653,07 | 675,27 |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб. м | 26,20 | 30,50 | 29,50 | 30,28 | 30,12 | 33,33 | 33,33 | 34,41 | 34,41 | 37,09 |
| 4 | ООО "ГРАНД" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 900,13 | 913,89 | 913,89 | 927,36 | 927,36 | 941,12 | 940,32 | 961,32 | 961,32 | 987,89 |
|  |  | тариф на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 281,82 | 289,13 | 289,13 | 296,25 | 296,25 | 302,21 | 302,21 | 308,25 | 308,25 | 313,73 |

- Рисунок 15.1.1. Динамика роста цен на тепловую энергию теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского городского округа

- Рисунок 15.1.2. Динамика роста цен на теплоноситель для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского городского округа

Прогнозные ценовые тарифные последствия для потребителей тепловой энергии представлены в таблице рассчитывались с учетом инвестиционной составляющей в тарифе, прогнозных индексов-дефляторов и проведенных расчетов, представленных в разделе 9.5

Таблица 15.1.2- Ценовые тарифные последствия для потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование ТСО | Вид тарифа | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 346,65 | 360,5 | 374,9 | 389,9 | 405,5 | 421,8 | 438,6 | 456,2 | 474,4 | 493,4 | 513,1 | 533,7 |
|  |  | топливная составляющая тарифов, руб./Гкал | 72,31 | 75,2 | 78,2 | 81,3 | 84,6 | 88,0 | 91,5 | 95,2 | 99,0 | 102,9 | 107,0 | 111,3 |
|  |  | тариф на теплоноситель, руб./куб. м | 36,15 | 37,6 | 39,1 | 40,7 | 42,3 | 44,0 | 45,7 | 47,6 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,7 |
| 2 | ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | С 2019 года Комитетом по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области не осуществляется регулирование тарифов на тепловую энергию и горячую воду ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СМУП "ТСП" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 675,27 | 932,34 | 960,43 | 989,64 | 1 020,03 | 1 051,63 | 1 084,49 | 1 118,67 | 1 154,21 | 1 191,18 | 1 229,62 | 1 269,60 |
|  |  | в том числе Инвестиционная составляющая |  | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |
|  |  | рост тарифа на тепловую энергию, % | 103,4 | 138,1 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,3 |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./Гкал | 675,27 | 932,34 | 960,43 | 989,64 | 1 020,03 | 1 051,63 | 1 084,49 | 1 118,67 | 1 154,21 | 1 191,18 | 1 229,62 | 1 269,60 |
|  |  | тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб. м | 37,09 | 38,6 | 40,1 | 41,7 | 43,4 | 45,1 | 46,9 | 48,8 | 50,8 | 52,8 | 54,9 | 57,1 |
| 4 | ООО "ГРАНД" | тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 987,89 | 1027,4 | 1068,5 | 1111,2 | 1155,7 | 1201,9 | 1250,0 | 1300,0 | 1352,0 | 1406,1 | 1462,3 | 1520,8 |
|  |  | тариф на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 313,73 | 326,3 | 339,3 | 352,9 | 367,0 | 381,7 | 397,0 | 412,8 | 429,4 | 446,5 | 464,4 | 483,0 |

Тариф для АО «Концерн Росэнергоатом» учитывает постепенный вывод энергоблоков ЛАЭС и ввод мощностей ЛАЭС.

Динамика изменения тарифов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского городского округа приведена на рисунке 15.1.3.

Рисунок 15.1.3. Динамика изменения тарифов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сосновоборского городского округа.

При изменении тарифов СМУП «ТСП» Комитетом по тарифам и ценовой политике на 2022 и последующие годы на величину, большую, чем представлено в таблице 15.1.2, значения таблицы 15.1.2 и рисунка 15.1.3 корректируются в соответствии с принятыми изменениями.

|  | Приложение 1.1 Предложения по замене тепловых сетей, исчерпавших нормативный срок службы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тепловая сеть | Протяженность м | Ду мм | Тип прокладки | Год прокладки | Срок службы на 2021 г. | Год реконструкции |
| 1 | Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 4 по ул. Комсомольская до т/узла ж/д | 14 | 50 | подземная канальная | 1961 | 60 | 2022 |
| 2 | Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 6 по ул. Комсомольская до т/узла ж/д | 14 | 50 | подземная канальная | 1961 | 60 | 2022 |
| 3 | Т/сеть 1мкр от ТК- 5/1 до т/узла ж/д № 8 по ул. Комсомольская | 14 | 70 | подземная канальная | 1961 | 60 | 2022 |
| 4 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-13/3 до ТК-32/3 | 60 | 125 | подземная канальная | 1963 | 58 | 2022 |
| 5 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-32/3 до т/узла ж/д № 23 по ул. Комсомольская | 22 | 80 | подземная канальная | 1963 | 58 | 2022 |
| 6 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-32/3 до т/узла ж/д № 21 по ул. Комсомольская | 86 | 125 | подземная канальная | 1963 | 58 | 2022 |
| 7 | Т/сеть от ТК-5 до ТК-6 | 145 | 400 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 8 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-6 (через ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10) до ТК-11 по ул Комсомольская | 498 | 400 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 9 | Нар.т/с микрорайон6 от ТК-16/6 до ТК 17/6 | 8 | 125 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 10 | Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-17/6 до т/узла здание гаражей | 5 | 550 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 11 | Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-17/6 до врезки на здание | 38 | 125 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 12 | Нар.т/с микрорайон 6 от врезки на здание до ТК-18/6 | 24 | 100 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 13 | Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-18/6 до ТК-20/6 | 92 | 100 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 14 | Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-26/6 до ТК-27/6 | 48 | 70 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 15 | Т/с микрорайон 6 от ТК-26/6 до т/узла цеха ППУ "Тепловые сети" | 12 | 50 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 16 | Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-27/6 до ТК-28/6 | 35 | 50 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 17 | Т/с микрорайон 6 от ТК-27/6 до т/узла администр. здание цеха "Тепловые сети" | 20 | 50 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 18 | Т/с микрорайон 6 от ТК-28/6 до т/узла быто-вого корпуса цеха "Тепловые сети" | 57 | 50 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 19 | Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-18/6 до ТК-19/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 30 | 100 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 20 | Т/с микрорайон 6 от ТК-19/6 до т/узла здание№ 7 (насосная станция 12) на территории цеха "Водоснабжения" | 43 | 70 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 21 | Т/с микрорайон 6 от т/узла здание№ 7 (насосная станция 12) до т/узла здание № 6 (ФОС-1) цеха "Водоснабжения" | 78 | 70 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 22 | Нар. т/с микрорайон 6 от ТК-19/6 до врезки т/с к здание№ 1а (сауна) цеха "Водо- снабжения" | 127 | 70 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 23 | Т/с микрорайон 6 от врезки т/с к здание№ 1а (сауна) до т/узла здание № 1а на территории цеха "Водоснабжения" | 17 | 50 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 24 | Нар.т/с микрорайон 6 от врезки т/с к здание№ 1а (сауна) до ТК-23/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 100 | 70 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 25 | Т/с микрорайон 6 от ТК-23/6 до т/узла здание№ 1 (насосная станция 13) на территории цеха "Водоснабжения" | 18 | 50 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 26 | Нар.т/с микрорайон 6 от ТК-23/6 до ТК-22/6 на территории цеха "Водоснабжения" | 47 | 70 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 27 | Т/с микрорайон 6 от ТК-22/6 до т/узла здание№ 3 (административное) на территории цеха "Водоснабжения" | 18 | 50 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 28 | Т/с микрорайон 6 от ТК-23/6 до т/узла здание№ 4 (проходная) на территории цеха "Водоснабжения" | 18 | 40 | подземная канальная | 1965 | 56 | 2022 |
| 29 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-10 до т/узла ж/д № 13 по ул. Комсомольская | 32 | 200 | подземная канальная | 1966 | 55 | 2022 |
| 30 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла ж/д № 13 по ул. Комсомольская до ТК-12а/2 | 33 | 200 | подземная канальная | 1966 | 55 | 2022 |
| 31 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-12а/2 до ТК-12/2 | 40 | 200 | подземная канальная | 1966 | 55 | 2022 |
| 32 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-12/2 до ТК-30/2 | 32 | 80 | подземная канальная | 1966 | 55 | 2022 |
| 33 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-30/2 до т/узла здание № 11 по ул. Комсомольская (шк.) | 64 | 80 | подземная канальная | 1966 | 55 | 2022 |
| 34 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла здание № 11 (шк.) до т/узла ж/д № 9 по ул. Комсомольская | 30 | 50 | подземная канальная | 1966 | 55 | 2022 |
| 35 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-14а/2 до ТК-14/2 | 23,3 | 150 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 36 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-14/2 до ТК-15/2 | 16 | 150 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 37 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-15/2 до ТК-18/2 | 61 | 150 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 38 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-18/2 до ТК-17/2 | 21 | 150 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 39 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-18/2 до т/узла №1 здание № 1а по ул. Высотная (д/сад) | 54 | 70 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 40 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-18/2 до т/узла №2 здание № 1а по ул. Высотная (д/сад) | 65 | 100 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 41 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-15/2 до т/узла ж/д № 1 по ул. Высотная | 16 | 50 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 42 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-17/2 до т/узла ж/д № 3 по ул. Высотная | 14 | 50 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 43 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-5 до ТК-6 (через ТК-97) | 145 | 400 | подземная канальная | 1967 | 54 | 2022 |
| 44 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла №2 здание № 1а по ул. Высотная (д/сад) до ТК-19/2 | 63 | 100 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 45 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-19/2 до т/узла ж/д № 14 по ул. 50 лет Октября | 15 | 70 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 46 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-19/2 до т/узла ж/д № 12 по ул. 50 лет Октября | 56 | 80 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 47 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-9/2 до т/узла ж/д № 13 по ул.Ленинская | 63 | 50 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 48 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-1/2 до т/узла ж/д № 2 по ул Ленинградская | 33 | 200 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 49 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла ж/д № 2 по ул Ленинградская до ТК-5/2 | 48 | 200 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 50 | Т/сеть микрорайон 2 от ТК-5/2 до ТК-6/2 | 64 | 150 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 51 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-6/2 до врезки на "Малахит" в подвале ж/д № 8 по ул Ленинградская | 70 | 150 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 52 | Т/сеть микрорайон2 от врезки на ж/д до т/узла ж/д № 2 по ул Ленинградская | 12 | 70 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 53 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-5/2 до т/узла ж/д № 4 по улЛенинградская | 12 | 50 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 54 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-6/2 до т/узла ж/д № 6 по ул Ленинградская | 12 | 70 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 55 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-14/2 до насосной станции (в районе ГПР) | 52 | 50 | подземная канальная | 1968 | 53 | 2022 |
| 56 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-9/2 через ТК-8/2 до т/уз- ла ж/д № 14 по ул. Ленинградская и от ТК-9/2 до т/узла ж/ж № 20 по ул. Ленинградская | 126 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 57 | Т/сеть микрорайон2 от т/уз-ла ж/д № 20 до т/узла ж/д № 22 по ул. Ленинградская | 68 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 58 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла ж/д № 22 до т/узла ж/д № 24 по ул. Ленинградская | 58 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 59 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла ж/д № 24 до т/узла ж/д № 26 по ул. Ленинградская | 60 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 60 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла ж/д № 26 до т/узла ж/д № 28 по ул. Ленинградская | 58 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 61 | то же | 15 | 50 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 62 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-21/2 до ТК-22/2 | 24 | 150 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 63 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-22/2 до ТК-23/2 | 45 | 150 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 64 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-23/2 до ТК-24/2 | 43 | 150 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 65 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-24/2 до т/узла №1 ж/д № 6 по ул. 50 лет Октября | 34 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 66 | Т/сеть микрорайон2 от т/ узла №2 ж/д № 6 до т/узла №1 здание № 4 (почта) по ул. 50 лет Октября | 38 | 70 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 67 | Т/сеть микрорайон2 от т/ узла №2 ж/д № 6 до т/узла №1 здание № 4 (почта) по ул. 50 лет Октября | 45 | 70 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 68 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла №1 до т/узла №2 здание № 4 (почта) по ул. 50 лет Октября | 20 | 40 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 69 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-23/2 до т/узла ж/д № 2 по ул. Высотная | 37 | 50 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 70 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-24/2 до т/узла ж/д № 4 по ул. Высотная | 45 | 50 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 71 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла ж/д № 7 до т/узла ж/д № 9 по ул. Высотная | 72 | 50 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 72 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-17/2 до ТК-20/2 | 80 | 150 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 73 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-20/2 до ТК-21/2 | 53 | 150 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 74 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-20/2 до т/узла ж/д № 5 по ул. Высотная | 38 | 50 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 75 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-21/2 до т/узла ж/д № 7 по ул. Высотная | 42 | 80 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 76 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-13/2 до т/узла №1 ж/д № 15 по ул Комсомольская | 30 | 80 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 77 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-13/2 до т/узла здание № 16 по ул. 50 лет Октября (Сосновый Бор) | 66 | 70 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 78 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-16/2 до т/узла ГРП | 14 | 40 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 79 | Т/сеть микрорайон2 от врезки на "Малахит" в подвале ж/д до т/узла ж/д № 8 по ул. Ленинградская | 75 | 150 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 80 | Т/сеть микрорайон2 от т/узла ж/д № 8 по ул. Ленинградская до ТК-7/2 | 76 | 70 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 81 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-8 до ТК-1/3 | 99 | 300 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 82 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-1/3 до ТК-2/3 | 79 | 300 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 83 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-2/3 до ТК-5/3 | 131 | 300 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 84 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-5/3 до врезки на зда-ния №2 и №4,ставку по ул Сибирская | 80 | 150 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 85 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел ж/д № 4 по ул.Сибирская до ТК-6/3 | 27 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 86 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-6/3 до врезки на т/узел ж/д № 6 по ул Сибирская | 50 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 87 | Т/с 6 микрорайон от т/узла ж/д. № 8 по ул. Ленинградская до ТК-1/6 | 40 | 125 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 88 | Т/с 6 микрорайон от ТК-1/6 до ТК-2/6 | 115 | 100 | подземная канальная | 1969 | 52 | 2022 |
| 89 | Т/сеть мкр от ТК- 8/1 до т/узла здание № 18 по ул. Комсомольская | 18 | 80 | подземная канальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 90 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-22/2 через ТК-39/2, ТК-40/2 до т/узла здание №19 по ул. Ленинградская (центр "Надежда") | 136 | 70 | подземная канальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 91 | Т/сеть микрорайон3, от врезки на ТУ по подвалу ж/д № 8 по ул.Сибирская до ТК 8/3 | 58 | 70 | подземная канальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 92 | Т/сеть микрорайон3, от врезки на т/узел по под- валу ж/д № 10 по ул.Сибирская до ТК- 9/3 | 49 | 70 | подземная канальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 93 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-9/3 до т/узла ж/д № 12 по ул.Сибирская | 78 | 70 | подземная канальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 94 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел по под- валу до т/узла ж/д № 8 по ул.Сибирская | 6 | 70 | подземная канальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 95 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-29/3 до т/узла ж/д № 13 по ул. Солнечная | 68 | 100 | подвальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 96 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-29/3 до врезки на т/узел ж/д № 15 по ул. Солнечная | 22 | 100 | подвальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 97 | Т/сеть микрорайон3 от т/узла ж/д № 13 до врез-ки на т/узел ж/д № 11 по ул Солнечная | 54 | 100 | подвальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 98 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел ж/д № 13 до врезки на т/узел ж/д № 11 по ул Солнечная | 54 | 80 | подвальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 99 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 11 по ул Солнечная | 7 | 70 | подвальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 100 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 9 по ул Солнечная | 8 | 70 | подвальная | 1970 | 51 | 2022 |
| 101 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-15/3 до ТК-16/3 | 107 | 200 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 102 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-16/3 до ТК-17/3 | 48 | 200 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 103 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-17/3 до ТК-19/3 | 78 | 200 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 104 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-19/3 до ТК-20/3 | 71 | 200 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 105 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-20/3 до ТК-21/3 | 22 | 200 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 106 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел здание № 14 по ул. Космонавтов (шк. №2) до ТК-26/3 | 97 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 107 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-26/3 до ТК-25/3 | 68 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 108 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-25/3 до ТК-24/3 | 17 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 109 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-24/3 до врезки в подвале ж/д № 16 по ул. Сибирская | 8 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 110 | Т/сеть микрорайон3 от врезки в подвале ж/д № 16 по ул. Сибирская до врезки в подвале ж/д № 14 по ул. Сибирская | 42 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 111 | Т/сеть микрорайон3 от врезки в подвале ж/д № 14 по ул. Сибирская до ТК-27/3 | 70 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 112 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-27/3 до врезки на т/узел к ж/д № 17 по ул. Солнечная | 20 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 113 | Т/сеть микрорайон3 от т/узла ж/д № 17 по ул. Солнечная до ТК-30/3 | 56 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 114 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел к ж/д № 17 по ул. Солнечная до ТК-28/3 | 34 | 125 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 115 | Наружная т/трасса микрорайон3 от ТК25/3 до ГРП (это шк. теплица) | 15 | 40 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 116 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на т/узел до т/узла здание № 14 по ул. Космонавтов (шк. №2) | 6 | 70 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 117 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-25/3 до т/узла ж/д № 16 по ул.Космонавтов | 56 | 50 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 118 | Т/с 6 мкр от ТК-1/6 до т/узла зд .№ 5 по ул. Ленинградская (Малахит) | 54 | 100 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 119 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до ТК-16 | 419 | 500 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 120 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-5 через ТК-71, ТК-70, ТК-69, ТК-68, ТК-67 до ТК-66 | 545 | 300 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 121 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-66 до ТК-65 | 218 | 300 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 122 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-65 до ТК-64 | 6 | 300 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 123 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-64 до ТК-63 | 134 | 300 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 124 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-63 до ТК-58 | 178 | 300 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 125 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-58 до ТК-59 | 325 | 300 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 126 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-59 до ТК-10/14 | 65 | 300 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 127 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-10/14 до ТК-11/14 | 38 | 300 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 128 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-9/14 до ТК-8/14 | 83 | 150 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 129 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-8/14 до ТК-7/14 | 30 | 100 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2022 |
| 130 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-7/14 до ТК-6/15 | 61 | 100 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 131 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-6/14 до т/узла здание № 9а по ул. Петра Великого | 14 | 80 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 132 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-7/14 до т/узла здание ХХХ по ул. Петра Великого | 5 | 50 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 133 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-8/14 до т/узла здание 9б по ул. Петра Великого | 5 | 50 | подземная канальная | 1971 | 50 | 2023 |
| 134 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-29/3 до т/узла здание № 15а по ул. Солнечная | 23 | 50 | подземная канальная | 1972 | 49 | 2023 |
| 135 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-77 до ТК-54 | 100 | 300 | подземная канальная | 1972 | 49 | 2023 |
| 136 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-77 до ТК-76 | 168 | 300 | подземная канальная | 1972 | 49 | 2023 |
| 137 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-76 до ТК-75 | 98 | 300 | подземная канальная | 1972 | 49 | 2023 |
| 138 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-75 до ТК-74 | 94 | 300 | подземная канальная | 1972 | 49 | 2023 |
| 139 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-74 до ТК-20 | 138 | 300 | подземная канальная | 1972 | 49 | 2023 |
| 140 | Т/сеть микрорайон 9 от ТК-14/9 до ТК-15/9 | 59 | 125 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 141 | Т/сеть микрорайон 9 от ТК-15/9 до ТК-17/9 | 18 | 100 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 142 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-15/9 до т/узла ж/д № 14 по ул. Малая Земля | 71 | 100 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 143 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-52 до ТК-29/9 | 124 | 250 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 144 | то же | 58 | 70 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 145 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-1/9 до ТК-51 | 148 | 200 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 146 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов | 9 | 200 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 147 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов | 48 | 200 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 148 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-5/9 | 57 | 200 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 149 | Т/сеть микрорайон9 от стенки ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-2/9 | 41 | 70 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 150 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до ТК-3/9 | 72 | 80 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 151 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-3/9 до т/узла ж/д № 9 по ул. Кр. Фортов | 70 | 80 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 152 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-5/9 до т/узла ж/д № 3 по ул. Малая Земля | 59 | 70 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 153 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-6/9 до т/узла ж/д № 8 по ул. Малая Земля | 74 | 100 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 154 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-6/9 до ТК-13/10 | 31 | 150 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 155 | Т/сеть от ТК-20 до ТК-94 | 30,6 | 400 | подземная канальная | 1973 | 48 | 2023 |
| 156 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-16/2 до т/узла здание общественного туалета | 14 | 50 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 157 | Т/сеть микрорайон2 от насосной станции до ТК-16/2 | 57 | 40 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 158 | Т/с 6 микрорайон от ТК-20/6 до ТК-21/6 | 18 | 70 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 159 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-96 до т/узла ж/д № 4 по Пр. Героев | 70 | 125 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 160 | Т/сеть микрорайон8 от т/узла ж/д № 4 по Пр. Героев до ТК-1/8 | 39 | 125 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 161 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-7/8 через ТК-8/8 до ТК-9/8 | 50,7 | 125 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 162 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-8/8 до здания КН | 15 | 40 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 163 | Т/сеть микрорайон8 от т/узла №6 ж/д № 14 по ул. Солнечной до ТК-2/8 | 5 | 40 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 164 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-2/8 до т/узла здание № 16 по ул. Солнечной | 48 | 40 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 165 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-96 до ТК-79 | 16,6 | 200 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 166 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-79 через ТК-79а до ТК-80 | 87,3 | 400 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 167 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-80 до т/узла ж/д № 6 по Пр. Героев | 62,9 | 125 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 168 | Т/сеть микрорайон8 от т/узла ж/д № 6 по Пр. Героев через ТК-4/8 до врезки на ж/д № 14 по Пр. Героев | 76,9 | 100 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 169 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д № 6 по ул. Малая Земля до ТК-8/9 | 6 | 70 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 170 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-8/9 до т/узла здание № 4 по ул. Малая Земля | 44 | 70 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 171 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-1/9 до т/узла ж/д № 7 по ул. Молодежная | 104,5 | 80 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 172 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-50 до ТК-5/15 | 44 | 125 | подземная канальная | 1974 | 47 | 2023 |
| 173 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-19/3 до ТК-31/3 | 8 | 125 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 174 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-31/3 до т/узла зд № 9 по ул. Сибирская | 10 | 80 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 175 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-31/3 до врезки на здание № 7 по ул.Сибирская | 86 | 100 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 176 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на здание № 7 до т/узла зд .7 по ул.Сибирская | 12 | 70 | подземная канальная | 1975 | \46 | 2024 |
| 177 | Т/сеть микрорайон3 от врезки на здание № 7 по ул.Сибирская до ТК-22/3 | 19 | 70 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 178 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-32/3 до т/узла здание№ 7а по ул.Сибирская | 10 | 50 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 179 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-32/3 до т/узла здание № 11 по ул.Сибирская | 32 | 50 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 180 | Т/с 6 микрорайон от ТК-2/6 до т/узла здание № 7а по ул. Ленинградская (СУС) | 45 | 100 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 181 | Т/с 6 микрорайон от т/узла здание № 7а по ул. Ленинградская (СУС) до ТК-3/6 | 23 | 100 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 182 | Т/с 6 микрорайон от ТК-3/6 до т/узла здание № 7б по ул. Ленинградская (СУС) | 16 | 80 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 183 | Т/с 6 микрорайон от ТК-3/6 до ТК-4/6 | 60 | 70 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 184 | Т/с 6 микрорайон от ТК-4/6 до ТК-5/6 | 53 | 70 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 185 | Т/с 6 микрорайон от ТК-6/6 до т/узла здание № 18 по ул. Боровая (ГОВД) | 30 | 40 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 186 | Т/с 6 микрорайон от ТК-5/6 до т/узла ГАРАЖЕЙ СТО | 173 | 50 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 187 | Т/с 6 микрорайон от врезки (после ТК-5/6) на здание до т/узла здание № 16 по ул. Боровая (Питер-Лада)) | 10 | 50 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 188 | Магистральная т/сеть микрорайон8 от ТК-80 до ТК-81 | 252 | 400 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 189 | Магистральная т/сеть микрорайон8 от ТК-81 до ТК-82 | 173 | 400 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 190 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-14/8 через т/узлы ж/д №24 и №26 по Пр. Героев, ТК-13/8 до ТК-12/8 | 109,1 | 100 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 191 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-49 до ТК-48 | 67 | 300 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 192 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-48 до ТК-47 | 64 | 300 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 193 | Т/сеть микрорайон15 от т/узла ж/д № 35 до ТК-3/15 | 118 | 125 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 194 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-3/15 до ТК-2/15 | 100 | 125 | подземная канальная | 1975 | 46 | 2024 |
| 195 | Т/сеть микрорайон3 от т/узла ж/д № 6 по ул. Космонавтов до ТК-18/3 | 35 | 40 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 196 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-18/3 до т/узла здание общественного туалета | 15 | 40 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 197 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-7/8 до т/узлов здание № 14 прул.Красных Фортов | 55 | 70 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 198 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-17/8 до т/узла здания общ.туалета | 33 | 40 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 199 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. Фортов до ТК-33/9 | 6 | 80 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 200 | то же | 34 | 125 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 201 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-33/9 до т/узла ж/д. № 15 по ул. Кр. Фортов | 13 | 125 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 202 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-34/9 до т/узла №1 ж/д. № 17 по ул. Кр. Фортов | 23 | 100 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 203 | Т/сеть от ТК-9/9 до т/узла ж/д № 56 по Пр. Героев | 45 | 125 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 204 | Т/сеть микрорайон 9 от т/узла ж/д № 14 по ул. Малая Земля до ТК-16/9 | 59 | 70 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 205 | Т/сеть микрорайон 9 от ТК-16/9 до т/узла здание ГРП-4 | 27 | 40 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 206 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-19/9 до т/узла №1 ж/д № 15 по ул. Молодежная | 41,7 | 100 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 207 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла №1 № 15 по ул. Молодежная до ТК-20/9 | 22 | 80 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 208 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-20/9 до т/узла №2 № 15 по ул. Молодежная | 28 | 80 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 209 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-19/9 до т/узла зд № 11а по ул. Молодежная | 37 | 40 | подземная канальная | 1976 | 45 | 2024 |
| 210 | Тепловые сети промзоныпереданые в обслуживание | 4118 | 400 | надземная | 1976 | 45 | 2024 |
| 211 | Тепловые сети промзоныпереданые в обслуживание | 1240 | 250 | надземная | 1976 | 45 | 2024 |
| 212 | Тепловые сети промзоныпереданые в обслуживание | 399 | 200 | надземная | 1976 | 45 | 2024 |
| 213 | Тепловые сети промзоныпереданые в обслуживание | 78,5 | 150 | надземная | 1976 | 45 | 2024 |
| 214 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-19/8 до т/узлов зданий школы (Пр. Героев, 36) и 2-х подсобных пом. на ее территории | 178 | 40 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 215 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-87 до врезки на ТК-22/8 | 59 | 125 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 216 | Т/сеть микрорайон8 от врезки на ТК-22/8 до ТК-22/8 | 10 | 80 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 217 | Т/сеть микрорайон8 от врезки на т/узел №2 через т/узлы №3 и №4 ж/д № 2 по ул. Красных Фортов, т/узлы №1 и №2 ж/д № 4 по ул. Красных Фортов до ТК-9/8 | 152,5 | 125 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 218 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-82 через ТК-83, ТК-84, ТК-85, ТК-86 до ТК-87 | 548,9 | 300 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 219 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-25/9 до т/узла ж/д № 30 по ул. Солнечная | 34 | 125 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 220 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д № 30 по ул. Солнечная до ТК-26/9 | 44 | 125 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 221 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-26/9 до т/узла ж/д № 32 по ул. Солнечная | 45 | 80 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 222 | то же | 5 | 70 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 223 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д № 32 по ул. Солнечная до ТК-27/9 | 16 | 70 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 224 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла здание № 28а по ул. Солнечная до ТК-26/9 | 59 | 80 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 225 | то же | 3 | 50 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 226 | Т/сеть микрорайон15 от т/узла ж/д № 39 по ул. Солнечная до ТУ-8/15 | 74 | 125 | подземная канальная | 1977 | 44 | 2024 |
| 227 | Т/сеть микрорайон8 от т/узла ж/д № 52 по Пр. Героев до ТК-23/8 | 53 | 50 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 228 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-23/8 до т/узла здание № 22 ул. Красных Фортов | 40 | 50 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 229 | Т/сеть микрорайон 9 от ТК-12/9 до т/узла ж/д № 58 по Пр. Героев | 10 | 70 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 230 | Т/сеть от ТК-16/9 до т/узла ж/д № 62 по Пр. Героев | 42 | 70 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 231 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла здание № 28а по ул. Солнечная до ТК-28/9 | 50 | 80 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 232 | от ТК-28/9 до уз.ввода ж/д 30/2 по ул. Солнечная | 15 | 80 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 233 | Магистральная т/сеть микрорайон10а от ТК-87до ТК-40 | 97 | 300 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 234 | Магистральная т/сеть микрорайон10а от ТК-40 до ТК-41 | 54 | 700 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 235 | Магистральная т/сеть микрорайон10а от ТК-41 до ТК-42 | 145 | 700 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 236 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-1/15 до т/узла ж/д № 49 по ул. Солнечная | 50 | 70 | подземная канальная | 1978 | 43 | 2024 |
| 237 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-50 до т/узла ж/д № 28 по ул. Солнечная | 107 | 80 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 238 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-41 до ТК-49/10 | 53,8 | 300 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 239 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-49/10 до ТК-50/10 | 99,9 | 350 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 240 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-50/10 до ТК-57/10 | 17 | 200 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 241 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 до ТК-58/10 | 65 | 200 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 242 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-58/10 до ТК-59/10 | 88 | 200 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 243 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-59/10 до ТК-60/10 | 51 | 200 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 244 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-60/10 до ТК-61/10 | 75 | 200 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 245 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-61/10 до т/узла ж/д № 6 по ул. Машиностроителей | 58,5 | 150 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 246 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-70/10 до т/узла №1 ж/д № 8 по ул. Машиностроителей | 47 | 100 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 247 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 8 по ул. Машиностроителей | 74 | 80 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 248 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-23/13 через ТК-22/13 до т/узла здание № 22 по ул. Космонавтов (мастерские лицея) | 120 | 70 | подземная канальная | 1979 | 42 | 2025 |
| 249 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д. № 11/2 по ул. Кр. Фортов до ТК-32/9 | 26 | 125 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 250 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-32/9 до т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. Фортов | 60 | 125 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 251 | Т/сеть микрорайон 9 от ТК-87 до ТК-37/9 | 12 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 252 | Т/сеть микрорайон 9 от ТК-37/9 до ТК-36/9 | 80 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 253 | Т/сеть микрорайон 9 от ТК-36/9 до ТК-35/9 | 54 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 254 | Т/сеть микрорайон 9 от ТК-35/9 до т/узла ж/д № 56 по Пр. Героев | 108 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 255 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-49 до ТК-25/9 | 80 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 256 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-25/9 до т/узла ж/д № 34 по ул. Солнечная | 59 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 257 | Т/сеть микрорайон9 от т/узла ж/д № 34 по ул. Солнечная до ТК-24/9 | 72 | 125 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 258 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-24/9 до врезки на т/узел ж/д № 1 по ул. Молодежная | 89 | 125 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 259 | Т/сеть микрорайон9 от врезки на т/узел ж/д № 3 по ул. Молодежная до ТК-23/9 | 59 | 125 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 260 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-23/9 до врезки на т/узел ж/д № 3 по ул. Молодежная | 87 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 261 | Т/сеть микрорайон9 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 3 по ул. Молодежная | 15 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 262 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 до т/узла №1 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 41 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 263 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 25 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 264 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 32 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 265 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов | 38 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 266 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-57/10 от т/узла №4 ж/д № 23 до т/узла ж/д № 25 по ул. Красных Фортов | 41 | 50 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 267 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-77/10 до т/узла №1 ж/д № 57 по Пр Героев | 23 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 268 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 57 по Пр. Героев | 29 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 269 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 ж/д № 57 по Пр. Героев до ТК-78/10 | 15,8 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 270 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-78/10 через т/узлы №1, №2 до т/узла №3 ж/д № 17 по Мо-лодежная | 95,7 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 271 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 ж/д № 17 по ул. Молодежная до ТК-79/10 | 5 | 70 | подвальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 272 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-79/10 до т/узла №4 ж/д № 17 по ул. Молодежная | 43,6 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 273 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 77 по ул. Молодежная | 27,2 | 40 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 274 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 до т/узла №1 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 45 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 275 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 27,6 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 276 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 40 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 277 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 41 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 278 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 25 по ул. Молодежная | 24 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 279 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-68/10 от т/узла №5 ж/д № 25 по ул. Молодежная до ТК-80/10 | 16 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2025 |
| 280 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-80/10 до т/узла ж/д № 23 по ул. Молодежная | 51,7 | 50 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 281 | то же | 8 | 40 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 282 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-64/10 до ТК-81/10 | 25 | 50 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 283 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-81/10 до т/узла здание № 49 по Пр. Героев | 17,5 | 50 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 284 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-81/10 до т/узла пристройки к здание № 49 по Пр. Героев | 17,3 | 40 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 285 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-63/10 до т/узла ж/д № 53 по Пр. Героев | 24 | 50 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 286 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-63/10 до т/узла №1 ж/д № 51 по Пр. Героев | 21 | 50 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 287 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-49/10 до т/узла №3 (ввод) ж/д № 51 по Пр. Героев | 12 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 288 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 51 по Пр. Героев | 34 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 289 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 51 по Пр. Героев | 39 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 290 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 51 по Пр. Героев | 33 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 291 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 ж/д № 51 по Пр. Героев до ТК-48/10 | 4 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 292 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-48/10 до т/узла №5 ж/д № 51 по Пр. Героев | 37 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 293 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 51 по Пр. Героев | 26 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 294 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-59/10 до т/узла №1 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 29 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 295 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 18 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 296 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 25 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 297 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 39 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 298 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 31 по ул. Красных Фортов | 40 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 299 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №5 ж/д № 31 до т/узла ж/д № 33 по ул. Красных Фортов | 44 | 50 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 300 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-73/10 до т/узла №1 ж/д № 4 по ул. Машиностроителей | 54,6 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 301 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 4 по ул. Машиностроителей | 64,6 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 302 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-58/10 до т/узла №1 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 27,5 | 100 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 303 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 25 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 25026 |
| 304 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 36,2 | 80 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 305 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 27 по ул. Красных Фортов | 41,9 | 70 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 306 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 ж/д № 27 до т/узла ж/д № 29 по ул. Красных Фортов | 45,8 | 50 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 307 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-17 до ТК-18/13 | 68 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 308 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-18/13 до ТК-19/13 | 87 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 309 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-19/13 до т/узла ж/д № 24 по ул. Космонавтов | 37 | 150 | подземная канальная | 1980 | 41 | 2026 |
| 310 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-11/9 до ТК-10/9 | 39 | 125 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 311 | то же | 9,5 | 150 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 312 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-9/9 до т/узла ж/д № 6 по ул. Малая Земля | 30 | 125 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 313 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-50/10 до ТК-51/10 | 122,7 | 300 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 314 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-51/10 до ТК-52/10 | 28 | 300 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 315 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-61/10 до ТК-62/10 | 45 | 150 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 316 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-62/10 до т/узла здание № 43 по ул. Красных Фортов (д/сад) | 45 | 80 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 317 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-58/10 до т/узла №1 ж/д № 35 по ул. Красных Фортов | 36,6 | 70 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 318 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 35 по ул. Красных Фортов | 22 | 70 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 319 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 ж/д № 35 до т/узла ж/дома № 35а по ул. Красных Фортов | 31,4 | 40 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 320 | Т/сеть микрорайон10а от ТК- 59/10 до т/узла №3 (ввод) ж/д № 39 по ул.Красных Фортов | 44 | 100 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 321 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 25 | 40 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 322 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 6,7 | 70 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2026 |
| 323 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 20,8 | 80 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 324 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 15 | 70 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 325 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 39 по ул. Красных Фортов | 51,2 | 50 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 326 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-52/10 до т/узла №1 ж/д № 41 по ул.Красных Фортов | 52 | 150 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 327 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 36 | 150 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 328 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 37 | 150 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 329 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 41 по ул. Красных Фортов | 25 | 125 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 330 | ТО ЖЕ там же | 15 | 50 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 331 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-5/15 до т/узла здание № 35а по ул. Солнечная | 10 | 50 | подземная канальная | 1981 | 40 | 2027 |
| 332 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-51/10 до т/узла ж/д № 37 по ул. Красных Фортов | 30 | 70 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 333 | Т/сеть микрорайон 10а от т/узла ж/д № 37 до т/узла ж/д № 37а по ул. Красных Фортов | 47 | 40 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 334 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-73/10 до ТК-74/10 | 43 | 150 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 335 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-74/10 до т/узла ж/д № 39 по ул. Молодежная | 10 | 80 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 336 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-74/10 до ТК-75/10 | 52 | 150 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 337 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-75/10 до т/узла ж/д № 41 по ул. Молодежная | 10 | 70 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 338 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-75/10 до т/узла №1 ж/д № 37 по ул. Молодежная | 78 | 150 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 339 | Т/сеть микрорайон 10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 37 по ул. Молодежная | 75,5 | 100 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 340 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-54/10 до ТК-55/10 | 41 | 125 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 341 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-55/10 до т/узла ж/д № 47 по ул. Красных фортов | 15 | 70 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 342 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-6/15 до т/узла здание № 37а по ул. Солнечная | 20 | 50 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 343 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-7/15 до т/узла здание № 39а по ул. Солнечная | 18 | 50 | подземная канальная | 1982 | 39 | 2027 |
| 344 | Т/с микрорайон4 от ТК-26/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д. 27 по пр. Героев | 15 | 100 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 345 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д. 27 по пр. Героев | 25 | 100 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 346 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д. 27 по пр. Героев | 28 | 125 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 347 | Т/с микрорайон4 от ТК-40/4 до ТУ № 3 в ж/д. 27 по пр. Героев | 7 | 125 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 348 | Т/с микрорайон4 от ТК-40/4 до ТУ № 4 в ж/д. 27 по пр. Героев | 45 | 125 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 349 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 в ж/д. 27 по пр. Героев | 33 | 125 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 350 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 5 в ж/д. 27 по пр. Героев до ТК-39/4 | 27 | 125 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 351 | Т/с микрорайон4 от ТК-39/4 до узла ввода в ж/д. 29 по пр. Героев | 45 | 125 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 352 | Т/с микрорайон4 от ТК-82 через ТК-50/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д № 29 по пр. Героев | 107 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 353 | Т/с микрорайон4 от узла ввода (ТУ № 1) в ж/д № 29 по пр. Героев до ТК -37/4 | 6 | 125 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 354 | Т/с микрорайон4 от узла ввода (ТУ № 1) до ТУ № 2 в ж/д № 29 по пр. Героев | 6 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 355 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д № 29 по пр. Героев | 30 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 356 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 в ж/д № 29 по пр. Героев | 13 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 357 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 ж/д № 29 по пр. Героев до ТК-36/4 | 22 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 358 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 в ж/д № 29 по пр. Героев | 23 | 70 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 359 | Т/с микрорайон4 от ТК-36/4 до ТУ № 6 ж/д № 29 по пр. Героев | 27 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38/ | 2027 |
| 360 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 в ж/д № 29 по пр. Героев | 36 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 361 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 в ж/д № 29 по пр. Героев | 38 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 362 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 8 в ж/д № 29 по пр. Героев до ТК - 35/4 | 15 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 363 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-9/8 до т/узла ж/д №10 по ул.Красных Фортов | 83 | 80 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 364 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-54/10 до т/узла ж/д № 45 по ул. Молодежная | 15 | 70 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 365 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-54/10 до т/узла №1 ж/д № 41 по ул. Молодежная | 76 | 125 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 366 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-80/10 до т/узла №1 здание № 29 по ул.Молодежная | 42,3 | 50 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 367 | Т/сеть от ТК-42 до ТК-40 | 199 | 700 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 368 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-44 до ТК-1/10 | 86,1 | 250 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 369 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-1/10 до ТК-2/10 | 22 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 370 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-2/10 до ТК-3/10 | 18 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 371 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-3/10 до ТК-4/10 | 48 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 372 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-4/10 до ТК-5/10 | 41 | 200 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 373 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-5/10 до т/узла ж/д № 8 по ул. Молодежная | 37 | 80 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 374 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-58 до ТК-57 | 88 | 300 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 375 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-57 до ТК-56 | 30 | 300 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 376 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-56 до ТК-55 | 114 | 300 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 377 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-55 до ТК-54 | 73 | 300 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 378 | то же | 70,6 | 100 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 379 | то же | 208,9 | 100 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 380 | то же | 5 | 70 | подземная канальная | 1983 | 38 | 2027 |
| 381 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д № 5 по пр. Героев | 30 | 50 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 382 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д № 5 по пр. Героев | 30 | 70 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 383 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 в ж/д № 5 по пр. Героев | 12 | 70 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 384 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 через ТУ № 5 до ТУ № 6 в ж/д № 5 по пр. Героев | 28 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 385 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 в ж/д № 5 по пр. Героев | 33 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 386 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 в ж/д № 5 по пр. Героев | 30 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 387 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 8 до ТУ № 9 в ж/д № 5 по пр. Героев | 24 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 388 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 9 до ТУ № 10 в ж/д № 5 по пр. Героев | 17 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 389 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 10 до ТУ № 11 в ж/д № 5 по пр. Героев | 29 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 390 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 11 до ТУ № 12 в ж/д № 5 по пр. Героев | 35 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 391 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 12 до ТУ № 13 в ж/д № 5 по пр. Героев | 39 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 392 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 13 в ж/д № 5 по пр. Героев до ТК - 24/4 | 70 | 200 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 393 | Т/с микрорайон4 от ТК - 24/4 до ТУ в ж/д № 9 по пр. Героев | 19 | 70 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 394 | Т/с микрорайон4 от ТК - 24/4 до ТК - 21/4 | 99 | 150 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 395 | Т/с микрорайон4 от ТК - 21/4 до ТК - 22/4 | 30 | 80 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 396 | Т/с микрорайон4 от ТК - 22/4 до ТУ ж/д № 19 по пр. Героев | 99 | 70 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 397 | Т/с микрорайон4 от ТК - 23/4 до ТУ ж/д № 23 по пр. Героев | 30 | 70 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 398 | Т/с микрорайон4 от ТК -22/4 до ТК-23/4 | 41 | 80 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 399 | Т/сеть микрорайон 10а от ТК-68/10 до ТК-69/10 | 52,4 | 100 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 400 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-1/10 до ТК-14/10 | 57 | 250 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 401 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-14/10 до ТК-15/10 | 94 | 250 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 402 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-15/10 до ТК-17/10 | 54 | 250 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 403 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-17/10 до ТК-18/10 | 58 | 250 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 404 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-18/10 до т/узла №1 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 8 | 80 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 405 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 26 по ул. Космонавтов | 42 | 125 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 406 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 24 по ул. Космонавтов | 69 | 150 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 407 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-54 до ТК-53 | 24 | 300 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 408 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-53 до ТК-52 | 91 | 300 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 409 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-52 до ТК-51 | 136 | 300 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 410 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-51 до ТК-50 | 78 | 300 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 411 | Т/сеть микрорайон15 от ТК-50 до ТК-49 | 67 | 300 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 412 | Теплосеть от ТК-5 до ТК-3Б | 311,8 | 150 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 413 | Теплосеть от ТК-3Б до ТК | 136,7 | 125 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 414 | Теплосеть от ТК до т/у здание 1 по Вокзальному проезду | 18,7 | 50 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 415 | Теплосеть от ТК-1 до т/у здание № 24 по Копорскому шоссе | 57 | 40 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 416 | Теплосеть от ТК-1 до т.А | 45 | 150 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 417 |  | 72 | 125 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 418 | Теплосеть от т.А до т.Б | 133 | 125 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 419 |  | 79 | 150 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 420 | Теплосеть от т.Б до т/у здания № 5 по Вокзальному проезду | 85 | 70 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 421 | Теплосеть от т.Б до т.В | 190 | 125 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 422 | Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 1 по Копорскому шоссе 26 | 25 | 80 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 423 | Теплосеть до т/у здания корпус 10 по Копорскому шоссе 26 | 12 | 80 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 424 | Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 5 по Копорскому шоссе 26 | 81 | 80 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 425 |  | 87 | 50 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 426 | Теплосеть до т/у здания корпус 4 по Копорскому шоссе 26 | 10 | 50 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 427 | Теплосеть от т.Г до т/у здания корпус 2 по Копорскому шоссе 26 | 51 | 50 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 428 |  | 4 | 40 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 429 | Теплосеть до т/у здания корпус 9 по Копорскому шоссе 26 | 74 | 50 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 430 | Теплосеть от т.А через ТК-2 до т/у части Б здания корпус 14 Копорскому шоссе 26 | 195 | 80 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 431 | Теплосеть от ТК-2 до т/узла части А здания корпус 14 Копорскому шоссе 26 | 22 | 50 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 432 | Теплосеть до т/у здания корпус 2 по Копорскому шоссе 26 | 120 | 80 | надземная | 1984 | 37 | 2028 |
| 433 | Теплосеть до т/у здания корпус 12 по Копорскому шоссе 26 | 11 | 80 | подземная канальная | 1984 | 37 | 2028 |
| 434 | Т/с микрорайон4 от ТК-21/4 до ТК-20/4 | 25 | 150 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 435 | Т/с микрорайон4 от ТК-20/4 до ТК-19/4 | 74 | 150 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 436 | Т/с микрорайон4 от ТК-19/4 до т/уз.ж/д. 15 по пр. Героев | 15 | 80 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 437 | Т/с микрорайон4 от ТК-23/4 до узла ввода ж/д.№13 по пр. Героев | 30 | 80 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 438 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-24/4 до ТК-25/4 | 30 | 100 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 439 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-25/4 до т/узла здание № 7 по Пр. Героев | 80 | 100 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 440 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-18/10 до ТК-20/10 | 49 | 250 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 441 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-20/10 до т/узла ж/д № 18 по ул. Молодежная | 46 | 100 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 442 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-5/10 до т/узла ж/д № 10 по ул. Молодежная | 35 | 80 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 443 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-15/10 до ТК-16/10 | 77 | 125 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 444 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-16/10 до т/узла №1 ж/д № 16 по ул. Молодежная | 32 | 125 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 445 | Т/сеть микрорайон 10б от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 16 по ул. Молодежная | 63 | 100 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 446 | Т/сеть микрорайон 10б от т/узла № 1 до т/узла № 2 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 10 | 50 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 447 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-63 до т/узла насосной станции | 42 | 50 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 448 | Магистральная т/сеть от ТК-73 до павильона № 7 | 492 | 700 | надземная | 1985 | 36 | 2028 |
| 449 | Магистральная т/сеть от павильона № 7 через реку Коваш (наземная на опорах) | 90 | 700 | надземная | 1985 | 36 | 2028 |
| 450 | Магистральная т/сеть от павильона № 7 до ТК-61 | 600 | 700 | надземная | 1985 | 36 | 2028 |
| 451 | Магистральная т/сеть от ТК-61 до павильона № 5 | 439 | 700 | надземная | 1985 | 36 | 2028 |
| 452 | Магистральная т/сеть от павильона № 5 до ТК-62 | 10 | 700 | надземная | 1985 | 36 | 2028 |
| 453 | Магистральная т/сеть от ТК-62 до ТК-46 | 510 | 700 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 454 | Магистральная т/сеть от ТК-46 до павильона № 4 | 95 | 700 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 455 | Магистральная т/сеть от павильона № 4 до ТК-45 | 270 | 700 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 456 | Магистральная т/сеть от ТК-45 до ТК-44 | 117,3 | 700 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 457 | В павильонах | 7,5 | 100 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 458 | В павильонах | 3 | 50 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 459 | В павильонах | 5,5 | 50 | подземная канальная | 1985 | 36 | 2028 |
| 460 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-13 до ТК-1/2 | 48 | 250 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 461 | Т/с микрорайон4 от ТК - 35/4 до уз.ввода ж/д.31 по пр. Героев | 22 | 200 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 462 | Т/с микрорайон4 между узлом.ввода (со стороныТК35/4) и ТУ ж/д.31 по пр. Героев | 32 | 150 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 463 | Т/с микрорайон4 от ТК - 33/4 до уз.ввода ж/д.31 по пр. Героев | 16 | 150 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 464 | Т/с микрорайон4 между узлом.ввода (со стороны ТК33/4) и ТУ ж/д.31 по пр. Героев | 41 | 550 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 465 | Т/с микрорайон4 от ТК-26/4 до ТК-27/4 (дренаж d=150, L=72,5) | 51 | 100 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 466 | Т/с микрорайон4 от ТК-27/4 до ТУ № 1 ж/д.№66 по пр. Героев | 38 | 100 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 467 | Т/с микрорайон4 от ТК-28/4 до ТУ № 1 ж/д №66 по пр. Героев | 23 | 100 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 468 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 ж/д №66 по пр. Героев | 20 | 50 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 469 | Т/с микрорайон4 от ТК-28/4 до ТУ ж/д №68 по пр. Героев | 20 | 100 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 470 | Т/с микрорайон4 от ТК-28/4 до ТУ ж/д №68 по пр. Героев | 23 | 80 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 471 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-5/10 до ТК-6/10 | 44 | 200 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 472 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-6/10 до ТК-7/10 | 38 | 200 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 473 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-7/10 до т/узла ж/д № 20 по ул. Молодежная | 20 | 80 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 474 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-15/10 до т/узла ж/д № 65 по Пр. Героев | 43 | 100 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 475 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-19/10 до т/узла №1 ж/д № 12 по ул. Молодежная | 10 | 40 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 476 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-19/10 до т/узла здание № 12а по ул. Молодежная | 7 | 50 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 477 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-16/10 до т/узла здание № 65а по Пр. Героев | 20 | 50 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 478 | Т/сеть микрорайон10б от ТК-17/10 до т/узла ж/д № 63 по Пр. Героев | 20 | 100 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 479 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-7/10 до ТК-10/10 | 57 | 200 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 480 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-57 до ТК-30/13 | 70 | 150 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 481 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-28/13 до ТК-27/13 | 62 | 150 | подземная канальная | 1986 | 28 | 2028 |
| 482 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-27/13 до ТК-26/13 | 56 | 150 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 483 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-26/13 до ТК-25/13 | 65 | 125 | подземная канальная | 1986 | 35 | 2028 |
| 484 | Магистральная т/сеть от БРТ до здания 720 | 6850 | 6850 | надземная | 1987 | 34 | 2028 |
| 485 | Т/с микрорайон4 от ТК - 33/4 до уз.ввода ж/д.31 по пр. Героев | 19 | 150 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 486 | Т/с микрорайон4 от ТК-29/4 до узла ввода (ТУ № 1) ж/д 70 по пр. Героев | 23 | 80 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 487 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 ж/д 70 по пр. Героев | 39 | 80 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 488 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 ж/д 70 по пр. Героев до ТК-30/4 | 12 | 50 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 489 | Т/с микрорайон4 от ТК-30/4 от ТУ № 3 ж/д 70 по пр. Героев | 10 | 50 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 490 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 ж/д 70 по пр. Героев | 32 | 50 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 491 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 ж/д 70 по пр. Героев | 34 | 40 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 492 | Т/с микрорайон4 от ТК-32/4 до уз. ввода ж/д №31 по пр. Героев | 90 | 125 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 493 | Т/сеть микрорайон10а от т/узла ж/д № 41 по ул.Красных Фортов до ТК-53/10 | 20 | 70 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 494 | Т/сеть микрорайон10а от ТК-53/10 до т/узла здание № 49 по ул. Красных Фортов | 20 | 70 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 495 | Т/сеть микрорайон10б от ТК-4/10 до т/узла здание № 61 по Пр. Героев | 6 | 100 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 496 | Магистральная т/сеть от павильона №5 до ТК-47 | 232 | 300 | подземная канальная | 1987 | 34 | 2029 |
| 497 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-27/2 до ТК-26/2 | 65 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 498 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-26/2 до ТК-25/2 | 58 | 80 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 499 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-25/2 до т/узла №1 ж/д № 28 по ул.Ленинградская | 17 | 80 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 500 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-25/2 до т/узла №2 ж/д № 28 по ул.Ленинградская | 74 | 80 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 501 | Т/с микрорайон4 от ТК-44/4 доТУ Банка Таврический | 10 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 502 | Т/с микрорайон4 от ТК-24 доТУ Банка Таврический | 33 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 503 | Т/с микрорайон4 от ТК-44/4 до уз.ввода ж/д.38 по ул.Ленинградская | 48 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 504 | Т/с микрорайон4 между узлом ввода (со стороны ТК44/4) и ТУ в ж/д. № 38 по ул.Ленинградская | 6 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 505 | Т/с микрорайон 4 от ТК 45/4 до ТУ ж/д № 38 по ул Ленинградской | 22 | 125 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 506 | Т/с микрорайон4 между узлом ввода (со стороны ТК45/4) и ТУ в ж/д. № 40 по ул.Ленинградская | 6 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 507 | Т/с микрорайон4 от ТК-45/4 до уз.ввода ж/д.40 по ул.Ленинградская | 40 | 125 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 508 | Т/с микрорайон4 от ТК-44/4 до ТК -43/4 | 17 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 509 | Т/с микрорайон4 от ТК -43/4 до узла ввода (ТУ № 1) ж/д №36 по ул.Ленинградская | 20 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 510 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 1 через ТУ № 2 до ТУ № 3 ж/д №36 по ул.Ленинградская | 40 | 70 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 511 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 ж/д №36 по ул.Ленинградская | 14 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 512 | Т/с от ТК-40 до ТК-87 | 97 | 400 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 513 | Нар.т/с микрорайон4 от ТК-94 до ТК-22 | 350 | 250 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 514 | Нар.т/с микрорайон4 от ТК-22 до ТК-23 | 178 | 250 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 515 | Нар.т/с микрорайон4 от ТК-23 до ТК-24 | 58 | 250 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 516 | Нар.т/с микрорайон4 от ТК-24 до ТК-25 | 48,5 | 250 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 517 | Нар.т/с микрорайон4 от ТК-23 до ТК-2/4 | 43 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 518 | Нар.т/с микрорайон4 от ТК-2/4 до ТК-3/4 | 147 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 519 | Нар.т/с микрорайон4 от ТК-2/4 и до ТУ здание№ 46 по ул. Ленинградской (мэрия) | 28 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 520 | Т/с микрорайон4 от ТК-19/4 до ТК-18/4 | 29 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 521 | Т/с микрорайон4 от ТК-18/4 до ТК-17/4 | 22 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2029 |
| 522 | Т/с микрорайон4 от ТК-18/4 до зданиехоз.блока | 25 | 40 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 523 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-17/4 до т/узла здание № 72 по Пр. Героев (ДДУ № 6) | 117 | 80 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 524 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-3/4 до ТУ здание 54 по ул.Ленинградская | 17 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 525 | Т/сеть микрорайон4 от ТУ здание 54 по ул.Ленинградская до ТК-4/4 | 16 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 526 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-4/4 через ТУ ж/д 50 по ул.Ленинградская до ТК-5/4 | 42 | 125 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 527 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-5/4 до ТУ ж/д 48 по ул.Ленинградская | 40 | 125 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 528 | тоже от ТК-5/4 до ТУ ж/д 48 | 7 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 529 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-32/10 до т/узлов № 2 здание № 32 по ул. Молодежная (шк. № 7) | 154 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 530 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-12/10 до т/узла ж/д № 24 по ул. Молодежная | 21 | 80 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 531 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-12/10 до т/узла ж/д № 24а по ул. Молодежная | 56 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 532 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-47/10 до т/узла здание № 22б по ул. Молодежная | 13 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 533 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-61 до ТК-60 | 40 | 300 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 534 | Т/сеть микрорайон14 от ТК-60 до врезки на ТК-11/14 | 120 | 300 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 535 | Т/сеть микрорайон16 от ТК-40 через ТК-3/16 до ТК-2/16 | 54 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 536 | Т/сеть микрорайон16 от ТК-2/16 до т/узла здание № 22 по ул. Красных Фортов | 18 | 80 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 537 | Магистральная т/сеть от здание 720 до ТК-1 | 281,5 | 700 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 538 | Магистральная т/сеть от ТК-1 до ТК-72 | 80,5 | 700 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 539 | Магистральная т/сеть от здание 720 до точки врезки (Н3) трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть "Город-1" | 310 | 700 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 540 | то же | 28,5 | 600 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 541 | то же | 21,5 | 400 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 542 | то же | 10 | 100 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 543 | то же | 9 | 550 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 544 | Т/сеть микрорайон10б от ТК-2/10 до т/узла здание № 61а по Пр. Героев | 10 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 545 | Т/сеть микрорайон10б от ТК-14/10 до т/узла здание № 63а по Пр. Героев | 35 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 546 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-20/10 через ТК-21/10, ТК-22/10 до ТК-23/10 | 198 | 200 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 547 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-24/10 через ТК-25/10, ТК-26/10 до ТК-28/10 | 116 | 200 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 548 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-30/10 до ТК-31/10 | 50 | 200 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 549 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-31/10 до ТК-32/10 | 51 | 150 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 550 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-23/10 до т/узла ж/д № 44 по ул. Молодежная | 20 | 80 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 551 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-24/10 до т/узла ж/д № 44 по ул. Молодежная | 20 | 80 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 552 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-25/10 до т/узла ж/д № 46а по ул. Молодежная | 30 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 553 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-34/10 до ТК-33/10 | 29 | 200 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 554 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-33/10 до т/узла здание № 54 по ул. Молодежная | 20 | 70 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 555 | Т/сеть микрорайон 10б от павильона № 9 до т/узла насосной станции № 23/10б | 53 | 50 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 556 | Транзитная тепломагисталь от котельной от ТК-5А до т.А | 12,5 | 600 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 557 | Транзитная тепломагистраль от котельной т.А до т.Б | 66,5 | 600 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 558 | Магистральная теплосеть от здание 16 до теплокамеры | 8,5 | 500 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 559 | Магистральная теплосеть от теплокамеры до выхода теплосети на поверхность | 12 | 500 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 560 | Магистральная теплосеть от выхода теплосети на поверхность до здание720 прямая | 212,4 | 500 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 561 | Магистральная теплосеть от выхода теплосети на поверхность до здание720 обратная | 212,4 | 500 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 562 | Магистральная теплосеть от здание 1а до выхода теплосети на поверхность | 50,5 | 500 | подземная канальная | 1988 | 33 | 2030 |
| 563 | Магистральная теплосеть от выхода теплосети на поверхность до здание720 прямая | 115,2 | 500 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 564 | Магистральная теплосеть от выхода теплосети на поверхность до здание720 обратная | 115,2 | 500 | надземная | 1988 | 33 | 2030 |
| 565 | Т/с микрорайон4 от ТК-25 до узла ввода здание46 по ул.Ленинградская | 48 | 80 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 566 | Т/с микрорайон4 от ТК-25 до ТК-26 | 95 | 250 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 567 | Т/с микрорайон4 от ТК-26 до ТК-27 | 73 | 250 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 568 | Т/с микрорайон4 от ТК-27 до ТК-28 | 67 | 300 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 569 | Т/с микрорайон4 от ТК-28 до ТК-3/4 | 145 | 150 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 570 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-26 до ТК-41/4 | 102 | 200 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 571 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-41/4 до врезки на ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 111 | 125 | подземная канальная | 1989 | 32 | 25031 |
| 572 | Т/сеть микрорайон4 от врезки на ТУ до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 10 | 50 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 573 | Т/сеть микрорайон4 от врезки на ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская до ТК-46/4 | 23 | 125 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 574 | Т/сеть микрорайон4 от 46/4 доТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 15 | 80 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 575 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-46/4 до ТК-47/4 | 45 | 125 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 576 | Т/сеть микрорайон4 от 47/4 доТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 15 | 70 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 577 | Т/сеть микрорайон4 от 47/4 до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 92 | 125 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 578 | Т/сеть микрорайон4 от ТУ до ТУ ж/д.30 по ул. Ленинградская | 5 | 50 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 579 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-11/10 до т/узла ж/д № 26 по ул. Молодежная | 40 | 80 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 580 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-11/10 до т/узла №1 ж/д № 24 по ул. Молодежная | 25 | 80 | подземная канальная | 1989 | 32 | 2031 |
| 581 | Т/сеть микрорайон 10б от т/узла ж/д № 18 до т/узла ж/д № 18а по ул. Молодежная | 39 | 40 | подземная канальная | 1990 | 31 | 2031 |
| 582 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-28/10 до ТК-29/10 | 70 | 100 | подземная канальная | 1990 | 31 | 2031 |
| 583 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-29/10 до т/узла №1здание № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 20 | 70 | подземная канальная | 1990 | 31 | 2031 |
| 584 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-29/10 до т/узла №2здание № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 15 | 50 | подземная канальная | 1990 | 31 | 2031 |
| 585 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-29/10 до т/узла №1здание № 50 по ул. Молодежная (д/сад) | 26 | 70 | подземная канальная | 1990 | 31 | 2031 |
| 586 | Теплосеть в непроходных каналах от ТК-6 до т.А | 70 | 400 | подземная канальная | 1990 | 31 | 2031 |
| 587 | Теплосеть на опорах от т.А до т.Б (обратная труба) | 148,3 | 400 | надземная | 1990 | 31 | 2031 |
| 588 | Теплосеть на опорах от т.А до т.Б (обратная труба) | 148,3 | 400 | надземная | 1990 | 31 | 2031 |
| 589 | Т/с микрорайон4 от ТК-43/4 до ТК-42/4 | 36 | 100 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 590 | Т/с микрорайон4 от ТК-42/4 до узла ввода (ту № 1) ж/д.34 по ул.Ленинградская | 18 | 70 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 591 | Т/с микрорайон4 от узла ввода (ТУ № 1) до ТУ № 2 ж/д.34 по ул.Ленинградская | 16 | 70 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 592 | Магистральная т/сеть микрорайон7 от ТК-35 до ТК-36 | 170 | 500 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 593 | Т/сеть микрорайон7 от пав.№ 8 до ТК-38 | 77 | 500 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 594 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-38 до ТК-2/7 | 62 | 250 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 595 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-2/7до ТК-3/7 | 10 | 150 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 596 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-3/7 до ТК-4/7 | 70 | 125 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 597 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-4/7 до т/узла 2 ж/д № 14 по ул. Парковая | 10 | 80 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 598 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-4/7 до 1-го угла поворота т/сети | 51 | 80 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 599 | Т/с микрорайон7 от 1-го угла поворота т/сети до т/узла ж/д № 16 по ул. Парковая | 9 | 70 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 600 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-13/10 до т/узла ж/д № 30 по ул. Молодежная | 47 | 100 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 601 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-39/10 до ТК-42/10 | 66 | 150 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 602 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-42/10 до ТК-43/10 | 44 | 150 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 603 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-43/10 до т/узла ж/д № 84 по ул. Молодежная | 36 | 70 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 604 | Магистральная т/сеть вдоль микрорайон10б от ТК-46 до ТК-95 | 630 | 700 | надземная | 1991 | 30 | 2031 |
| 605 | Магистральная т/сеть вдоль микрорайон10б от ТК-96 до павильона № 9 | 17,5 | 600 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 606 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-35/10 до ТК-34/10 | 72 | 250 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 607 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-34/10 до т/узла №1 ж/д № 60 по ул. Молодежная | 8 | 80 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 608 | Т/сеть микрорайон 10б от т/узла №1 до т/узла №1 ж/д № 60 по ул. Молодежная | 36 | 80 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 609 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-36/10 до т/узла ж/д № 62 по ул. Молодежная | 58 | 100 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 610 | Т/сеть микрорайон 10б от т/узла ж/д № 62 до т/узла ж/д № 64 по ул. Молодежная | 94 | 80 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 611 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-40/10 до т/узла ж/д № 66 по ул. Молодежная | 19 | 100 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 612 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-41/10 до т/узла ж/д № 68 по ул. Молодежная | 19 | 80 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 613 | Т/сеть микрорайон16 от ТК-40 до ТК-39 | 162 | 700 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 614 | Т/сеть микрорайон16 от ТК-39 до павильона № 8 | 300 | 700 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 615 | Т/сеть микрорайон10б от ТК-35/10 до т/узла ж/д № 56 по ул. Молодежная | 22 | 70 | подземная канальная | 1991 | 30 | 2031 |
| 616 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-8/2 до т/узла ж/д № 18 по ул. Ленинградская | 19 | 50 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 617 | Т/сеть микрорайон2 от ТК-7/2 до т/узла ж/д № 16 по ул. Ленинградская | 54 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 618 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-19/3 до т/узла ж/д № 8 по ул. Космонавтов | 18 | 50 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 619 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-20 до т/узла ж/д № 10 по ул. Космонавтов | 10 | 50 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 620 | Т/сеть микрорайон3 от ТК 21/3 до ж/д № 12 по ул.Космонавтов | 32 | 50 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 621 | Т/сеть микрорайон3 от ТК 30/3 к ж/д № 20 по ул Космонавтов | 28 | 50 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 622 | Т/сеть микрорайон3 от ТК-17/3 до т/узла ж/д № 6 по ул. Космонавтов | 41 | 80 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 623 | Т/с микрорайон4 от ТК - 32/4 до уз.ввода ж/д.64 по пр. Героев | 24 | 150 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 624 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 1 ж/д.64 по пр. Героев | 40 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 625 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 ж/д.64 по пр. Героев | 48 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2031 |
| 626 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 3 до ТК-31/4 ж/д.64 по пр. Героев | 25 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 627 | Т/с микрорайон4 от ТК-31/4 до ТУ № 4 ж/д.64 по пр. Героев | 20 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 628 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 ж/д.64 по пр. Героев | 45 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 629 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 5 до ТУ № 6 ж/д.64 по пр. Героев | 30 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 630 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 ж/д.64 по пр. Героев | 20 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 631 | Т/с микрорайон4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 ж/д.64 по пр. Героев | 30 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 632 | Т/с микрорайон4 от врезки на ТУ № 9 до ТУ № 9 ж/д.64 по пр. Героев | 30 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 633 | Т/с микрорайон4 от ТК-25/4 до т/у ж/д. 11 по пр. Героев | 20 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 634 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-10/7 до 11/7 | 34 | 100 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 635 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-11/7 до т/узла ж/д № 26 по ул. Парковая | 32 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 636 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-85 до т/узла ж/д 48 по Пр. Героев | 26 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 637 | Т/сеть микрорайон8 от ТК-86 до т/узла ж/д № 50 по Пр. Героев | 26 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 638 | Т/сеть микрорайон9 от павильона № 4 до ТК-38/9 | 89 | 150 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 639 | Т/сеть микрорайон9 от ТК-38/9 до т/узла здание Пождепо по ул. Александра Невского | 30 | 80 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 640 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-43/10 до ТК-44/10 | 39 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 641 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-44/10 до т/узла ж/д № 82 по ул. Молодежная | 8 | 100 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 642 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-32/10 до т/узлов № 1 здание № 32 по ул. Молодежная (шк. № 7) | 91 | 100 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 643 | Т/сеть микрорайон13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20 | 445 | 500 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 644 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-15/7 до т/узла ж/д.№ 32 по ул. Парковая | 9,1 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 645 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-15/7 до т/узла ж/д № 34 по ул. Парковая | 26,4 | 70 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 646 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-44/10 до ТК-45/10 | 39 | 125 | подземная канальная | 1992 | 29 | 2032 |
| 647 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-17/7 до т/узла ж/д № 32а по ул. Парковая | 32 | 70 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 648 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-45/10 к т/узлу ж/д № 80 по ул. Молодежная | 8 | 70 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 649 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-9/10 до т/узла здание № 36а по ул. Молодежная (архив) | 36 | 50 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 650 | Т/с микрорайон4 от ТК-10/4 до ТК-11/4 | 56 | 125 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 651 | Т/с микрорайон4 от ТК-11/4 до ТК-12/4 | 93 | 100 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 652 | Т/с микрорайон4 от ТК-12/4 до узла ввода здание64 по ул.Ленинград.(школа№8) | 83 | 100 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 653 | Т/с микрорайон4 от узла ввода (центр) до ТУ здание64 по ул.Ленинград.(школа№8) | 38 | 100 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 654 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-7/4 до т/узла ж/д № 56 по ул. Ленинградская | 38 | 80 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 655 | Т/с микрорайон4 от ТК-30 до ТК-10/4 | 78 | 150 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 656 | Т/с микрорайон4 от ТК-10/4 до узла ввода в ж/д.№60 по ул.Ленинград. | 16 | 125 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 657 | Т/с микрорайон4 от узла ввода до ТУ ж/д.№60 по ул.Ленинград. | 24 | 50 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 658 | Т/с микрорайон4 от узла ввода в ж/д.№60 по ул.Ленинград. до ТК-9/4 | 17 | 100 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 659 | Т/с микрорайон4 от ТК-9/4 до ТУ по ж/д.№60 по ул.Ленинград. | 24 | 70 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 660 | Т/с микрорайон 4 от ТК-9/4 до ТК-8/4 | 47 | 80 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 661 | Т/с микрорайон4 от ТК-8/4 до ТУ по ж/д.№60 по ул.Ленинград. | 24 | 80 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 662 | Т/с микрорайон4 от ТК-8/4 до ТУ по ж/д. №60 по ул.Ленинград.(7 эт.часть) | 31 | 50 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 663 | Т/с микрорайон4 от ТК-31 до ТК-14/4 | 66 | 150 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 664 | Т/с микрорайон4 от ТК-14/4 до узла ввода в ж/д.№62 по ул.Ленинградская | 41 | 125 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 665 | Т/с микрорайон4 от узла ввода в ж/д.№62 по ул.Ленинградская до ТК-13/4 | 26 | 100 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 666 | Т/с микрорайон4 от ТК-13/4 до ТУ ж/д.№62 по ул.Ленинградская | 24 | 100 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 667 | Т/с микрорайон4 от ТК-13/4 до ТУ ж/д.№62 по ул.Ленинградская (до угла поворота L=35, от угла поворота до ТУ L=24) | 59 | 100 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 668 | Т/сеть микрорайон4 от ТК-8/4 до узла ввода здание№60а по ул.Ленинград. | 12 | 40 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 669 | Магистр.т/с микрорайон7а от ТК-38 через ТК-88, ТК-89 до ТК-90 | 483 | 500 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 670 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-36/7 до ТК-42/7 | 25 | 250 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 671 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-42/7 до ТК-43/7 | 30 | 150 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 672 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-43/7 до ТК-44/7 | 31 | 80 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 673 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-44/7 до т/узла ж/д № 38 по ул. Парковая | 9 | 80 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 674 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-32/7 до ТК-33/7 | 76 | 125 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 675 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-33/7 до т/узла ж/д № 64 по ул. Парковая | 18 | 80 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 676 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-90 до ТК-36/7 | 37 | 250 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 677 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-36/7 до ТК-38/7 | 94 | 200 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 678 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-38/7 до т/узла ж/д № 44 по ул. Парковая | 25 | 70 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 679 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-19/7 до т/узла ж/д № 19а по Липовскому проезду | 23 | 50 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 680 | Т/сеть микрорайон7 от ТК-18/7 до т/узла ж/д № 19 по Липовскому проезду | 15 | 80 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 681 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-7/10 до ТК-8/10 | 39 | 70 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 682 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-8/10 до ТК-9/10 | 49 | 70 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 683 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-9/10 до т/узла здание № 36 по ул. Молодежная | 35 | 50 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 684 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-8/10 до т/узла тор-говых павильонов по ул. Молодежная | 15 | 50 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 685 | Т/сеть микрорайон 10б от ТК-41/10 до т/узла здание № 66а по ул. Молодежная | 7 | 40 | подземная канальная | 1993 | 28 | 2032 |
| 686 | Т/сеть микрорайон 6 от ТК-33/6 до ТК-38/6 | 573 | 150 | подземная канальная | 1995 | 26 | 2032 |
| 687 | Т/сеть микрорайон 3 от ТК-6 через ТК-13/3, ТК-14/ до ТК-15/3 | 111 | 250 | подземная канальная | 1997 | 24 | 2032 |
| 688 | Магистральная т/сеть от ТК-2 до ТК-3 (под Копорским шоссе) | 106,2 | 700 | подземная канальная | 1998 | 23 | 2032 |

Приложение 1.2 к Схеме теплоснабжения

муниципального образования

Сосновоборский городской округ

на период до 2032 года

(ПРОЕКТ актуализации 2021 год)

Выданные разрешения на строительство 46,3 тысяч м2 по состоянию на 01.03.2021года приведены в таблице 1.1.2 в разрезе планировочных районов.

Таблица 1.1.2 - Выданные разрешения на строительство по состоянию на 01.03.2021года с разбивкой по планировочным районам.

| с | № Разрешения на строительство | Адрес (местоположение) объекта | Наименование (назначение) объекта | Расположение объекта. Планировочный район | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 47-301000-654-2018 от 13 августа 2018г. | Объект бытового обслуживания | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Молодежная з/у № 4а | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 2 | 47-301000-658-2018 от 18 декабря 2018г. | Здание мастерской орудий лова | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Афанасьева дом 8 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 3 | 47-301000-006-2020 от 21 октября 2020 г. | Отдельно стоящая автозаправочная станция | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 4 | 47-301000-005-2020 от 06 октября 2020г. | Магазин | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Липово, з/у №3/1 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 5 | 47-301000-004-2020 от 05 октября 2020г. | Храм преподобного Серафима Саровского | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 6 | 47-301000-003-2020 от 02 июня 2020г. | Приход храма святого преподобного Лазаря в г.Сосновый Бор, Гатчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Комсомольская , з/у № 34 | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 7 | 47-301000-002-2020 от 10 марта 2020г. | Блокировочный жилой дом на 6 блоков | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, жилой квартал 2Б, уч.42 (з/у 1а, з/у 1б, з/у 1в, з/у 1г, з/у 1д, з/у 1е). | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 8 | 47-301000-001-2020 от 11 февраля 2020г. | Здание ветеринарной лечебницы без содержания животных | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Петра Великого участок №7 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 9 | 47-301000-010-2019 от 04 декабря 2019г. | Торговый центр | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Молодежная уч.45 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 10 | 47-301000-009-2019 от 15 ноября 2019г. | Магазин | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской ул.Липово, з/у №3/1 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 11 | 47-301000-008-2019 от 10 сентября 2019г. | Здание аптеки | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Малая Земля дом 5А | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 12 | 47-301000-007-2019 от 10 июля 2019г. | Блокировочный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, территория ДНТ „Хутор“, 31 Восточный проезд (з/у №1, з/у №1а, з/у №2, з/у №2а) | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 13 | 47-301000-006-2019 от 9 июля 2019г. | АО „АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ“ | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Мира дом 1, Здание 10. Лит.Е, Е1, Пристройка | Восточный промышленный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 14 | 47-301000-005-2019 от 8 июля 2019г. | Здание автосервисного центра | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Солнечная з/у № 59 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 15 | 47-301000-004-2019 от 13 мая 2019г. | Здание магазина | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Молодежная, дом №4 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 16 | 47-301000-003-2019 от 20 марта 2019г. | Здание офисного центра | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, Липовский проезд з/у № 15 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 17 | 47-301000-002-2019 от 06 марта 2019г. | Здание жилищно- эксплуатационной организации | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Парковая, уч. №23 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 18 | 47-301000-001-2019 от 15 января 2019г. | Детский культурно-спортивный центр | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Малая Земля з/у 5б | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 19 | 47-301000-657-2018 от 28 августа 2018г. | Здание фитнес центра | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Афанасьева дом 68 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 20 | 47-301000-656-2018 от 27 августа 2018г. | Церковный дом-богодельня | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 21 | 47-301000-655-2018 от 14 августа 2018г. | Храмовый комплекс преподобного Серафима Саровского Здание духовно- просветительского центра | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 22 | 47-301000-653-2018 от 7 августа 2018г. | Гаражный комплекс ТИЗ „Рассвет“ | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Место расположения конкретно не указано | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 23 | 47-301000-652-2018 от 20 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ уч № (15-10, 150-11) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 24 | 47-301000-651-2018 от 20 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ уч № (4-19) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 25 | 47-301000-650-2018 от 19 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Муравьева уч № 5а | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 26 | 47-301000-649-2018 от 17 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ДНТ „Янтарь“ уч № 29/30 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 27 | 47-301000-648-2018 от 17 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ уч № 7-4, 7-14 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 28 | 47-301000-647-2018 от 4 июля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Береговая, д. 20 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 29 | 47-301000-646-2018 от 15 июня 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Липово д.26 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 30 | 47-301000-645-2018 от 15 июня 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Пограничная д.17 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 31 | 47-301000-644-2018 от 13 июня 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Марьясова уч.№6 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 32 | 47-301000-643-2018 от 13 июня 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 8-25, 8-26) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 33 | 47-301000-642-2018 от 7 августа 2018г. | Гаражный комплекс ТИЗ „Рассвет“ | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ | Место расположения конкретно не указано |  |
| 34 | 47-301000-641-2018 от 28 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Загородная д.10б | Южный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 35 | 47-301000-640-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.12й Восточный проезд з/уч № 21 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 36 | 47-301000-639-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Науки, уч.№39 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо |
| 37 | 47-301000-638-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Науки, уч.№35 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо |
| 38 | 47-301000-637-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Науки, уч.№33 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо |
| 39 | 47-301000-636-2018 от 23 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Науки, уч.№37 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо |
| 40 | 47-301000-635-2018 от 11 мая 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Сосновая, д.1 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 41 | 47-301000-634-2018 от 3 мая 2018г. | Многофункциональный центр | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ. ул.Молодежная, з/у 6/1 | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 42 | 47-301000-633-2018 от 24 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 9-16) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива - газ |
| 43 | 47-301000-632-2018 от 17 апреля 2018г. | Амбулаторно- поликлинический комплекс „Панацея“ МРТ | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Молодежная, д. 11а | Северо-западный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 44 | 47-301000-631-2018 от 9 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Набережная д.7 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 45 | 47-301000-630-2018 от 4 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 1-5) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 46 | 47-301000-629-2018 от 4 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 11-11, 12-1) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 47 | 47-301000-628-2018 от 4 апреля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Сосновая, уч.14 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 48 | 47-301000-627-2018 от 28 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, микрорайон“Искра“, ул.Моховая з/у №3 | Северо-восточный район | Наружная тепловая сеть СМУП „ ТСП“ |
| 49 | 47-301000-626-2018 от 16 марта 2018г. | Здание мастерской орудий лова | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул.Афанасьева дом 8 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 50 | 47-301000-625-2018 от 12 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, территория ДНТ „Ручьи“ (уч № 7-1) | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 51 | 47-301000-624-2018 от 12 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, 12й Восточный проезд, з/у №3 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное |
| 52 | 47-301000-623-2018 от 6 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Сосновая д.18 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 53 | 47-301000-622-2018 от 2 марта 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „Сосновое“ уч.№51 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 54 | 47-301000-621-2018 от 26 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Урожайная з/у №7 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 55 | 47-301000-620-2018 от 20 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Береговая д.5 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 56 | 47-301000-619-2018 от 19 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „Сосновка“ уч.16 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 55 | 47-301000-618-2018 от 6 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „Сосновка“ уч.45 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 55 | 47-301000-617-2018 от 6 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „Сосновка“ уч.62 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 56 | 47-301000-616-2018 от 5 февраля 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Муравьева уч.№2 | Северо-западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) Перспектива – газ |
| 57 | 47-301000-615-2018 от 31 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Пограничная д.47 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 58 | 47-301000-614-2018 от 30 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Береговая, д.1 | Северный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 59 | 47-301000-613-2018 от 30 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ДНТ „ Янтарь“, уч.№48 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 60 | 47-301000-612-2018 от 30 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Загородная, д.12 | Южный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 61 | 47-301000-611-2018 от 22 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ул. Морская, д.15 | Северо-Западный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |
| 62 | 47-301000-610-2018 от 22 января 2018г. | Индивидуальный жилой дом | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Сосновоборский городской округ, ДНТ „ Хутор“, уч.№22 | Восточный промышленный район | Индивидуальное (электричество, жидкое топливо, печное) |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный Закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

- Постановление Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"

- Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №377 от 10 августа 2012"О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- СНиП 41.01.2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003).

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235.

- РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы.

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

- МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.